КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Схема теплоснабжения поселений

Славянского района

на 2022-2026 годы с перспективой до 2045 г.

(актуализация на 2025 г.)

2024

Содержание

Введение___________________________________________________________7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального района_____________________________________________9

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления;

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах;

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей_______37

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа;

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя_____63

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа_______________________155

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа;

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального района.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии__157

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей______________________________________188

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы______________________190

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы________________________191

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию______________________________195

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)_______________________________________238

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии____________________________________ 245

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям_________________246

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения района_____________________________247

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

е) описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения  района___________________________________________________________249

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия_________________________255

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения________________264

Раздел 17. Реестр Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" _________________________________________________267

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения __________________________268

Введение

Муниципальное образование Славянский район расположено на Кубано-Приазовской низменности, в западной части Краснодарского края. На севере граничит с Приморско-Ахтарским районом, на северо-востоке – с Калининским районом, на востоке – с Красноармейским районом, на юге – с Крымским районом, на западе – с Темрюкским районом, на северо-западе омывается Азовским морем. На 140 км протянулись границы района по реке Протоке, на 60 км – по р. Кубани, на 45 км – по побережью Азовского моря. По форме район напоминает вытянутый четырехугольник. Площадь района равна 219 858 га, что составляет 2,9 % от площади Краснодарского края.

Территориально Славянский район включает один городской населенный пункт - город Славянск-на-Кубани, являющийся административным центром Славянского района.

В территориальный состав Слаянского района входят следующие муниципальные образования:

Муниципальное образование Славянское городское поселение;

Муниципальное образование Анастасиевское сельское поселение;

Муниципальное образование Ачуевское сельское поселение;

Муниципальное образование сельское поселение Голубая Нива;

Муниципальное образование Забойское сельское поселение;

Муниципальное образование Кировское сельское поселение;

Муниципальное образование Коржевское сельское поселение;

Муниципальное образование Маевское сельское поселение;

Муниципальное образование Петровское сельское поселение;

Муниципальное образование Прибрежное сельское поселение;

Муниципальное образование Прикубанское сельское поселение;

Муниципальное образование Протокское сельское поселение;

Муниципальное образование Рисовое сельское поселение;

Муниципальное образование Целинное сельское поселение;

Муниципальное образование Черноерковское сельское поселение.

На территории городского поселения проживает 50,53 % от общей численности и 100 % городского населения Славянского района.

Схема теплоснабжения — это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схем теплоснабжения - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схемы теплоснабжения поселения является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. При разработке схемы теплоснабжения решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22 мая 2006 года, а также результаты проведенных ранее на объектах энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

4) Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.                    № 808).

5) Технической базой при разработке:

- генеральный план муниципального образования;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, электроэнергии, отпуска тепловой энергии, теплоносителя, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам учета отпуска тепловой энергии и потребления топлива, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т. п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального района

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к источникам тепловой энергии Славянского района, в разрезе категорий потебителей, а также площадь жилых домов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Адрес котельной / Наименование и адрес потребителя тепловой энергии | S, общая площадь жилого дома всего, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1, г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского 9а |  |
|  | - Население: Донская 1 | - 744,5 |
|  | - Население: Донская 10 | - 1 177,7 |
|  | - Население: Донская 12 | - 1 151,2 |
|  | - Население: Донская 14 | - 1 178,8 |
|  | - Население: Донская 3 | - 779,9 |
|  | - Население: Донская 4 | - 1 172,8 |
|  | - Население: Донская 5 | - 1 449,8 |
|  | - Население: Донская 6 | - 1 188,9 |
|  | - Население: Донская 8 | - 1 174,5 |
|  | - Население: Зеленского 11 | - 469,4 |
|  | - Население: Зеленского 14 | - 1 961,5 |
|  | - Население: Зеленского 16 | - 1 281,6 |
|  | - Население: Зеленского 18 | - 1 977,3 |
|  | - Население: Зеленского 20 | - 1 915,7 |
|  | - Население: Зеленского 22 | - 1 260,6 |
|  | - Население: Зеленского 24 | - 1 341,3 |
|  | - Население: Зеленского 7 | - 454,1 |
|  | - Население: Зеленского 9 | - 453,0 |
|  | - Население: Коммунистическая 11 | - 1 437,8 |
|  | - Население: Коммунистическая 13 | - 1 454,1 |
|  | - Население: Коммунистическая 15 | - 1 447,0 |
|  | - Население: Коммунистическая 3 | - 1 164,5 |
|  | - Население: Коммунистическая 5 | - 1 162,5 |
|  | - Население: Коммунистическая 7 | - 1 158,6 |
|  | - Население: Коммунистическая 9 | - 1 443,6 |
|  | - Население: Краснофлотская 19 | - 1 996,0 |
|  | - Население: Краснофлотская 21 | - 443,2 |
|  | - Население: Краснофлотская 3 | - 1 963,0 |
|  | - Население: Краснофлотская 5 | - 1 950,5 |
|  | - Население: Краснофлотская 5/1 | - 1 886,1 |
|  | - Население: Краснофлотская 5/2 | - 1 946,9 |
|  | - Население: Краснофлотская 7 | - 1 974,0 |
|  | - Население: Краснофлотская 9 | - 1 938,0 |
|  | - Население: Краснофлотская,17 | - 1 928,9 |
|  | - Население: Молодежная 10 | - 421,6 |
|  | - Население: Молодежная 2 | - 662,4 |
|  | - Население: Молодежная 4 | - 1 929,9 |
|  | - Население: Молодежная 8 | - 411,1 |
|  | - Население: Промышлен.14 | - 282,2 |
|  | - Население: Промышлен.16 | - 754,6 |
|  | - Население: Промышлен.18 | - 468,7 |
|  | - Население: Промышленная 12 | - 378,7 |
|  | - Население: Спортивная 10 | - 928,1 |
|  | - Население: Спортивная 12 | - 944,4 |
|  | - Население: Спортивная 14 | - 933,4 |
|  | - Население: Спортивная 15 | - 667,3 |
|  | - Население: Спортивная 16 | - 596,8 |
|  | - Население: Спортивная 16/1 под/ | - 597,7 |
|  | - Население: Спортивная 18 | - 1 460,8 |
|  | - Население: Спортивная 3 | - 1 954,2 |
|  | - Население: Спортивная 4 | - 1 974,0 |
|  | - Население: Спортивная 5 | - 463,4 |
|  | - Население: Спортивная 6 | - 1 975,4 |
|  | - Население: Спортивная 7 | - 467,0 |
|  | - Население: Спортивная 8 | - 1 130,9 |
|  | - Население: Спортивная 9 | - 413,4 |
|  | - Население: Строителей 13 | - 671,0 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МКУ «ОСЦСГПСР":Юго-вост.округ |  |
|  | - ГБПОУ "Новороссийский медицинский колледж" |  |
|  | - МАДОУ «ЦРР-д/с № 2»:Д/с № 2 |  |
|  | - МБОУ СОШ № 3:СОШ 3 |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:Пол-ка 2 |  |
|  | - ФГБОУ ВО КубГУ |  |
|  | - ФГУП "Почта России":3-е ОС |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО "Прайд" :М-н "Анна" |  |
|  | - АО "Тандер":М-н "Магнит"/ул.Иванова,2/ |  |
|  | - ПАО "Ростелеком":АТС /п.Кубрис/ |  |
|  | - ООО "Ветерок" :М-н "Ветерок" |  |
|  | - ООО "Славянец" |  |
|  | - ООО "МИР Телеком" |  |
|  | - ИП Багдасарян А.Б.: магазин |  |
|  | - ООО "Уют":Кафе "Уют" |  |
|  | - ООО "Экзотика":Магазин |  |
|  | - ИП Оганесян Т.Р.:Магазин, Коммунистическая 4/1 |  |
|  | - ООО Август |  |
|  | - ИП Терновский В. В.:Кондит.цех |  |
|  | - ИП Федчин З. К.:Переплетная мастерск |  |
|  | - Гайдарь О.Л.:М-н "Легенда" |  |
|  | - Золотых С.Н.:Компьютерный клуб |  |
|  | - Трегубенко А.П.:Помещение № 2(склад) |  |
|  | - ООО «Кубаньводоканал» |  |
| 2 | Котельная №2, ул. Гриня 46-а |  |
|  | - Население Индустриальная 31 | - 2 980,7 |
|  | - Население Курская 23 | - 705,1 |
|  | - Население: Школьная 53 | - 4 485,0 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ д/с № 5 |  |
| 3 | Котельная № 3, ул. Красная, 17-а/1 |  |
|  | - Население: Красная 22а | - 2 049,5 |
|  | - Население: Ковтюха 25 | - 2 518,6 |
|  | - Население: Ковтюха 27 | - 4 442,1 |
|  | - Население: Красная 11 | - 964,6 |
|  | - Население: Красная 14 | - 382,4 |
|  | - Население: Красная 15 | - 967,0 |
|  | - Население: Красная 17 | - 994,7 |
|  | - Население: Красная 17а | - 1 886,2 |
|  | - Население: Ленина 20 | - 3 632,4 |
|  | - Население: Ленина 32 | - 1 848,6 |
|  | - Население: Ленина 36 | - 457,6 |
|  | - Население: Победы, 222 | - 3 052,6 |
|  | - Население: Победы 279 | - 2 640,4 |
|  | - Население: Победы 281 | - 3 107,9 |
|  | - Население: Стаханова 197 | - 5 831,1 |
|  | - Население: Троицкая 232 | - 5 108,2 |
|  | - Население: Юн.коммун.70 | - 8 771,9 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Администрация МО и города: Красная 22 |  |
|  | - МБДОУ д/с о/в № 7 |  |
|  | - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани |  |
|  | - МБУ «Славянская ЦРБ»:Детская пол-ка |  |
|  | - МКУ «Управление строительства» |  |
|  | - МАУ «Стоматологическая поликлиника» |  |
|  | - Отдел МВД России по Славянскому району:Адм.здание /А/ |  |
|  | - МАОУ СОШ № 17:СОШ № 17 |  |
|  | - Центр гигиены и эпидемиологии |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - Лазарев А.И.: Ковтюха 27 пом №2 |  |
|  | - Палящая Е.Ю.: Стаханова 197 пом №96 |  |
|  | - ИП Партикевич Е.В.: Стаханова 197 неж пом |  |
|  | - ООО Династия |  |
|  | - Тюшков В.В.:Аптека Ковтюха 27 |  |
|  | - ИП Марущак И.А.":Парикмах Стаханова 197 |  |
|  | - ООО "Сервис-Юг-ККМ":Офис |  |
|  | - ООО "Солнечный дом" :Офисное помещение |  |
|  | - Галенко Н.Н. Парикмах/ул.Красная 11/ |  |
|  | - ПК «Коопродторг» магазин Ковтюха 25 |  |
|  | - Ф.л. Горбачев А.Д.:Нежилое помещ.№13 /Красная,17/ |  |
|  | - Ф.л. Дутова В. П. |  |
|  | - ИП Миронова И.Н.: салон красоты Красная 15 |  |
|  | - Аванесян А.Ю. неж пом Победы 279 |  |
|  | - ИП Котлярова Ю.В.:Магазин "Клен" |  |
|  | - ПАО Сбербанк ул.Ковтюха 27 |  |
|  | - Стромцева Е.Н. неж пом Красная 15 |  |
|  | - Хачатурян А.С. неж пом Красная 15 |  |
|  | - Судариков А.А.: адм.помещ. Юн Коммунаров 70 |  |
|  | - Ткачев Д.Ю.: Неж пом №2 Ковтюха 25 |  |
|  | - ИП Колесник М.П.: салон красоты |  |
|  | - Иевлева Н.В.: Магазин /ул.Гриня,294/ |  |
|  | - ООО "Абаз":М-н "Визит" |  |
| 4 | Котельная № 4, ул. Ленина, 72-а |  |
|  | - Население: Красная 39 | - 3 635,4 |
|  | - Население: Красная 48 | - 3 656,3 |
|  | - Население: Красная 66 | - 4 660,7 |
|  | - Население: Крупская 235 | - 3 360,3 |
|  | - Население: Ленина 68 | - 3 433,5 |
|  | - Население: Ленина 70 | - 1 485,8 |
|  | - Население: Ленина 72 | - 1 957,8 |
|  | - Население: Ленина 72/1 | - 1 968,7 |
|  | - Население: Полковая 248 | - 4 207,8 |
|  | - Население: Полковая 253 | - 3 359,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ д/с о/в № 10 |  |
|  | - Отдел МВД России по Славянскому району: Адм.зд/Батар.,258/ |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - Кинотеатр "Кубань" |  |
|  | - Гарькуша С. Д.: Офис /Ленина,72,кв.1/ |  |
|  | - Гурина В. В.: Офисное пом./Полк.248,кв,58/ |  |
|  | - Сорока Н.А.: Магазин |  |
|  | - ООО "Мелиоратор": Адм.здание |  |
|  | - Коба Е.М./Красная,39/ |  |
|  | - ООО "Фиалка": Парикмах/Красная 39/ |  |
|  | - ООО Агрофирма "Сельхозсервис": адм.пом./Красная 48/ |  |
|  | - ИП Кулик А.Н..:Конд. Лавка /Красная 66/ |  |
|  | - ИП Дулепин А. А.:М-н "Смайл" |  |
|  | - Халмурзаев: кондитерская /Красная 39/ |  |
|  | - Кунова /Красная 39/ |  |
|  | - КБ "Кубань Кредит" ООО:Адм.помещение |  |
|  | - Карунос К.Е.:Магазин |  |
|  | - Михальцова Е.А.: офис /Ленина 68/ |  |
|  | - Болотина М.В. /Ленина 68/ |  |
|  | - Стипаненко Л.В.: офис /Красная 66/ |  |
|  | - Жорник В.А.: офис /Крупская 235/ |  |
|  | - Тараскина Г.Н.: офис /Красная 66/ |  |
|  | - ИП Лящук О.Ю./Красная 66/ |  |
|  | - ИП Чижова А.А. /Красная 66/ |  |
|  | - ИП Аванесян М.Г. /Красная 66/ |  |
| - 5 | - Котельная № 5, ул. Красная, 42-а |  |
|  | - Население: Ковтюха 29 | - 2 907,7 |
|  | - Население: Ковтюха 39 | - 1 971,3 |
|  | - Население: Красная 36 | - 1 654,6 |
|  | - Население: Красная 37 | - 5 875,8 |
|  | - Население: Красная 38 | - 552,8 |
|  | - Население: Красная 42 | - 1 835,9 |
|  | - Население: Красная 42/1 | - 2 000,4 |
|  | - Население: Красная 46 | - 1 333,6 |
|  | - Население: Крупской 241 | - 4 336,5 |
|  | - Население: Крупской 306 | - 928,9 |
|  | - Население: Красная 34 | - 1 105,6 |
|  | - Население: Ковтюха 49 | - 3 903,4 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МКУ «ОСЦСГПСР":Центральный округ/Ковтюха 29/ |  |
|  | - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани |  |
|  | - МКУК "Славянская ЦГБ":Гор библ /Красная 37/ |  |
|  | - ФКУ ЦОКР /Крупской 306/ |  |
|  | - Следственное управление /Красная 34/ |  |
|  | - Прокуратура КК:Офис /Ковтюха 49/ |  |
|  | - Краевое БТИ ГБУ КК /Красная 38/ |  |
|  | - ФГБУ «ФКП Росреестра»/Красная 36/ |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ЗАО институт Славянскагропромпроект /Красная 36/ |  |
|  | - Кабанова А.А.:Офис /Ковтюха 29/ |  |
|  | - ИП Кобылец А.Г. |  |
|  | - Иванова А.В..:Нежилое помещ.№13/Красная,46/ |  |
|  | - ОА Краснодарпечать :Адм.пом./Красная 37/ |  |
|  | - ОАО "Юг-Инвестбанк":Адм. Пом. |  |
|  | - ООО "КОЕЛГАМРАМОР-КУБАНЬ":М-н "Секонхенд" |  |
|  | - ООО "Шарм":магазин /Красная 37/ |  |
|  | - ИП Рущак Л.М.:адм.пом./Красная 46/ |  |
|  | - ИП Абраменко Е.В.:Служ. Пом. /Красная 46/ |  |
|  | - ИП Джансугуров М. М.:/Красная 36/ |  |
|  | - Карпенко Т.С. /Красная 30/ |  |
|  | - Омельченко В.В.:Парикм. |  |
|  | - ИП Павлов В. В.:Подв.помещ.2,3 |  |
|  | - ИП Куликовский О.А..:/Ковтюха 29/ |  |
|  | - ИП Телегина Г.Н.:Пом №4 /Красная 36/ |  |
|  | - Шкунова./Красная 37/ |  |
|  | - ИП Симоненко Е. Е.:Парикм. "Диадема" /Красная 38/ |  |
|  | - ИП Джансугурова С.М. |  |
|  | - Ткачев Д.Ю.: офис /Ковтюха 29/ |  |
|  | - Остроушко А.Е. |  |
|  | - Назаренко А.А.: офис /Красная 46/ |  |
|  | - Егоров Н.И.: офис /Красная 46/ |  |
|  | - Дыльков В.А.:офис /Красная 46/ |  |
|  | - Губа С.А..: магазин |  |
|  | - Рябова С.А.:аптека /Красная 38/ |  |
|  | - ООО «Фари-Сити»: аптека (Ковтюха, 43) |  |
|  | ИП Тищенко В. А. |  |
| - 6 | - Котельная № 6, ул. Красная 35 |  |
|  | - Население: Крупской 219 | - 4 626,3 |
|  | - Население: Крупской 235/1 | - 4 828,9 |
|  | - Население: Крупской 270 | - 2 476,8 |
|  | - Население: Ленина 95 | - 5 832,3 |
|  | - Население: Юных Коммунаров 96 | - 4 799,5 |
|  | - Население: Юных Коммунаров 98 | - 5 723,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - УПФР в Слав. рай :пристройка/Крупской 290/ |  |
|  | - МБУ «Славянская ЦРБ»:Физкабинет /Крупской, 217/ |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 17 |  |
|  | - Администрация Славянского района: Крупской, 217 |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 3 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - АО фирма "Агрокомплекс":Крупская,219/62 |  |
|  | - ПАО "Ростелеком":Адм.здание |  |
|  | - ИП Григорян С. А.:Парикм /Юн Коммунаров 98/ |  |
|  | - Солдатенко П.А.:Магазин |  |
|  | - Гончарова О.А. |  |
|  | - ИП Крамаренко О.В. /Ленина 95/ |  |
|  | - Покутняя О.В.: неж. пом. /Ленина 95/ |  |
|  | - Коба Д. А.: аптека |  |
|  | - ФГУП "Почта России":Адм.здание |  |
| - 7 | - Котельная № 7, ул. Отдельская 324а |  |
|  | - Население: Батарейная 371 | - 3 131,2 |
|  | - Население: Батарейная 371/1 | - 2 435,2 |
|  | - Население: Батарейная 371/2 | - 2 425,1 |
|  | - Население: Батарейная 384/1 | - 3 514,4 |
|  | - Население: Батарейная 384/а | - 2 408,2 |
|  | - Население: Запорожская 119 | - 372,7 |
|  | - Население: Запорожская 94/1 | - 2 426,1 |
|  | - Население: Запорожская 96 | - 2 424,5 |
|  | - Население: Запорожская 96/2 | - 3 492,7 |
|  | - Население: Запорожская 96/3 | - 3 540,6 |
|  | - Население: Казачья 111 | - 2 415,8 |
|  | - Население: Казачья 134а | - 963,5 |
|  | - Население: Казачья 136 | - 936,8 |
|  | - Население: Лермонтова 270 | - 1 975,3 |
|  | - Население: Лермонтова 272 | - 2 411,9 |
|  | - Население: Лермонтова 274 | - 2 406,7 |
|  | - Население: Лермонтова 275 | - 1 917,2 |
|  | - Население: Лермонтова 277 | - 1 294,7 |
|  | - Население: Лермонтова 283 | - 1 962,5 |
|  | - Население: Лермонтова 287 | - 1 785,5 |
|  | - Население: Лермонтова 289 | - 1 676,2 |
|  | - Население: Отдельская 247 | - 1 464,9 |
|  | - Население: Отдельская 249 | - 1 475,6 |
|  | - Население: Отдельская 249/1 | - 1 462,8 |
|  | - Население: Отдельская 251 | - 1 497,5 |
|  | - Население: Отдельская 298 | - 2 930,8 |
|  | - Население: Отдельская 324 | - 1 937,1 |
|  | - Население: Отдельская 326/2 | - 5 393,0 |
|  | - Население: Отдельская 326/5 | - 3 216,2 |
|  | - Население: пер. Парковый 1 | - 1 901,5 |
|  | - Население: Совхозная 75/1 | - 5 663,4 |
|  | - Население: Совхозная 75/3 | - 3 144,8 |
|  | - ТСЖ "Лермонтова-279": Ж.д. Лермонтова,279 | - 3 351,3 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 14 |  |
|  | - Администрация Славянского района |  |
|  | - МАУ «МФЦ Славянский»: адм.пом. |  |
|  | - ГУП КК «Кубаньфармация» |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО Стоматологическая клиника «Профи-Дент» |  |
|  | - Козлова Н.А.:служ.пом. |  |
|  | - Филиал АО "НЭСК-электросети" |  |
|  | - ПАО "Ростелеком":ПСК /Батарейная 371/1/ |  |
|  | - ООО "ЦДС":Адм-ое здание |  |
|  | - ООО "Тополек":Парикм./ул.Запорожская 96/2/ |  |
|  | - Юсова Г.И.:Служеб.помещение |  |
|  | - ИП Доминова: неж.пом /Запорожская 96/3/ |  |
|  | - ООО Фирма "Блиц":Издательский дом |  |
|  | - ИП Ковалев А. М.:Отдельская,326 |  |
|  | - Панова И. Г.:Магазин |  |
|  | - ИП Соломаха В. И.:Парикм /Запорожская 96/3/ |  |
|  | - ИП Старцева И. В.:Служ пом |  |
|  | - Тимошечкин В.П. |  |
|  | - Крыжко С.В.:Служебное помещение |  |
|  | - Зана Т.П. :Парикм."Крокус"/Отдельская 247/ |  |
|  | - ИП Гептинг Т.В.:Торговый комплекс |  |
|  | - АО "Тандер":М-н "Магнит"/ул.Отдельская,326/ |  |
|  | - ИП Зобкова В.В.: торговый комплекс |  |
|  | - ООО «Тора»: адм.пом. |  |
|  | - Славянское горрайотделение ВОА:проходная |  |
|  | - АО ГПБ-УА Д.У. ЗПИФ/Запорожская 96/2/ |  |
|  | - Дудука Ю.П. /Отдельская,326/2/ |  |
| 8 | Котельная № 10, ул. Отдельская 326/8 |  |
|  | - Население: Октябрьская 118 | - 1 059,4 |
|  | - Население: Октябрьская 120 | - 662,62 |
|  | - Население: Отдельская 330/2 | - 747,8 |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ |  |
|  | - Приход храма Иконы Божьей Матери:Храм |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО трактир "Встреча" :М-н-кафе |  |
|  | ООО Фарм Сити |  |
| - 9 | - Котельная № 11, ул. Набережная 21а |  |
|  | - Население: Больничная 4 | - 1 952,1 |
|  | - Население: Больничная 4/1 | - 1 937,9 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - ГБУЗ ККВД |  |
|  | - МАДОУ д/с к/в № 1 |  |
|  | - МБУ «Славянская ЦРБ»:Детск инф отд |  |
|  | - ГБУЗ ПТД № 12 |  |
|  | Управление ФССП по КК:Административное здание |  |
| - 10 | - Котельная № 13, ул. Стаханова 1 |  |
|  | - Население: Стаханова 1 | - 49,8 |
|  | - Население: Стаханова 1/2 | - 761,1 |
|  | - Население: Стаханова 1а | - 2 625,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - ГБОУ школа № 15 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО «РН-Развитие»:Стаханова 1а,кв.1 |  |
|  | - АО "НГТ-Энергия":Стаханова 1а.кв.25 |  |
| - 11 | - Котельная № 30, ул. Лермонтова 221а |  |
|  | - Население: Батарейная 262 | - 2 801,6 |
|  | - Население: Батарейная 265 | - 397,3 |
|  | - Население: Батарейная 267 | - 397,9 |
|  | - Население: Батарейная 269 | - 393,5 |
|  | - Население: Ковтюха 67 | - 2 387,6 |
|  | - Население: Ковтюха 69 | - 2 370,3 |
|  | - Население: Ковтюха 73 | - 4 368,4 |
|  | - Население: Ковтюха 85 | - 2 482,2 |
|  | - Население: Ковтюха 87 | - 2 440,4 |
|  | - Население: Ковтюха 89 | - 2 408,1 |
|  | - Население: Ковтюха 95 | - 2 417,7 |
|  | - Население: Комсомольская 112 | - 1 339,5 |
|  | - Население: Комсомольская 114 | - 653,8 |
|  | - Население: Комсомольская 116 | - 1 834,0 |
|  | - Население: Комсомольская 118 | - 1 668,4 |
|  | - Население: Красная 41 | - 730,4 |
|  | - Население: Красная 43 | - 356,5 |
|  | - Население: Красная 45 | - 363,3 |
|  | - Население: Красная 45/1 | - 343,6 |
|  | - Население: Красная 45/2 | - 399,4 |
|  | - Население: Красная 45/3 | - 394,3 |
|  | - Население: Красная 49 | - 404,2 |
|  | - Население: Красная 49/1 | - 353,0 |
|  | - Население: Красная 49/2 | - 395,3 |
|  | - Население: Красная 49/3 | - 402,7 |
|  | - Население: Красная 51 | - 410,8 |
|  | - Население: Красная 53 | - 826,6 |
|  | - Население: Красная 68 | - 6 492,5 |
|  | - Население: Красная 84 | - 3 036,1 |
|  | - Население: Ленина 123 | - 1 138,2 |
|  | - Население: Ленина 125 | - 1 159,6 |
|  | - Население: Ленина 76 | - 406,6 |
|  | - Население: Ленина 78 | - 315,0 |
|  | - Население: Ленина 80 | - 360,3 |
|  | - Население: Ленина 84 | - 351,2 |
|  | - Население: Ленина 86 | - 204,3 |
|  | - Население: Ленина 88 | - 382,8 |
|  | - Население: Лермонтова 201 | - 1 973,5 |
|  | - Население: Лермонтова 203 | - 1 935,4 |
|  | - Население: Лермонтова 207 | - 2 308,9 |
|  | - Население: Лермонтова 212 | - 979,0 |
|  | - Население: Лермонтова 221 | - 413,5 |
|  | - Население: Лермонтова 223 | - 413,0 |
|  | - Население: Лермонтова 224 | - 668,8 |
|  | - Население: Отдельская 232 | - 1 932,7 |
|  | - Население: Отдельская 250 | - 359,0 |
|  | - Население: Отдельская 252 | - 413,1 |
|  | - Население: Отдельская 254 | - 364,4 |
|  | - Население: Отдельская 256а | - 2 232,8 |
|  | - Население: Отдельская 258 | - 2 487,8 |
|  | - Население: Юн.коммун.115/1 | - 1 589,8 |
|  | - Население: Юн.коммун.117 | - 1 219,8 |
|  | - Население: Юн.коммун.122 | - 250,3 |
|  | - Население: Юн.коммун.124 | - 297,7 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Администрация МО Славянский район |  |
|  | - ГКУ КК "Центр занятости населения /Лермонтова 207/ |  |
|  | - МБДОУ д/с о/в № 18 |  |
|  | - МБОУ "ЛИЦЕЙ № 4":Лицей 4 |  |
|  | - МАУ ДО ДЮСШ "Триумф" |  |
|  | - ФГБОУ ВПО КубГУ:Общежит/Отдельск.232 |  |
|  | - Отдел МВД России :Служ пом/Красная 68/ |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - Рос объед инкассации /РОСИНКАС//Лермонтова 207/ |  |
|  | - Тимошечкина А.В.:неж помещ /Ковтюха 73, кв.68/ |  |
|  | - Малхосьян Э.К..:Мед кабинет /Красная 49/ |  |
|  | - Ланцова Е.В.:магазин /Ковтюха,69/1/ |  |
|  | - Любченко Н.Н.:Бильярдный клуб |  |
|  | - Мазуров В.В.:Офис /Красная,68/ |  |
|  | - Пеклич Е.Ю.:косметич. Кабинет/ Лермонотова, 207/ |  |
|  | - ООО «Фарм-Сити»:Неж.пом.№1 /Отдельс.,256/а/ |  |
|  | - Савкина Л.И.:Парикм."Дива" /Ковтюха 69/ |  |
|  | - Свяжин Р.В.:Служ.пом /Красная 68/ |  |
|  | - ЗАО Швейная фабрика "Славянская":магазин |  |
|  | - ООО "РН-Краснодарнефтегаз":Произв.пом |  |
|  | - ООО "Азов":Магазин/Лермонтова 224/ |  |
|  | - ООО "Кубаньводоканал":КНС-5 /быт.пом/ |  |
|  | - Авдеева Т.М.: парикмах."Ирида" |  |
|  | - Киселев Ю.О.":Офис /Красная 68/ |  |
|  | - Мокиенко В.В.:М-н "Надежда" |  |
|  | - Турчина Л.Я.":Медпункт /Отдельская 252/ |  |
|  | - ООО "Пульс" :/Лермонтова,207/ |  |
|  | - Папазян Л.З.:М-н "Твой дом" |  |
|  | - ООО "Чайка":Кафе "Чайка" |  |
|  | - Киселев О.Ю. неж помещ /Красная 68/ |  |
|  | - ООО ИК "СИБИНТЕК":Телефонная станция |  |
|  | - Баранник А.Г.":Туалет |  |
|  | - ИП Белова Л. Ф.:офис |  |
|  | - ИП Волкова Н.Г.:М-н "Союз" |  |
|  | - Шурховецкий К.В. |  |
|  | - ИП Джансугуров М.М.:Магазин |  |
|  | - Плетнев Ю.В.:Нежилое помещ №3 |  |
|  | - Бузина Я.О М-н "777" |  |
|  | - Абшилава Т.В.:парикмах /Красная 84/ |  |
|  | - ИП Серажим Т. И.:Магазин |  |
|  | - ИПСташевская Е.В.:служ.пом./Красная 68/ |  |
|  | - ИП Хачатрян Г. А.:Обувная мастерская |  |
|  | - ИП Чернокоз И. И.:М-н "Дима" |  |
|  | - Аф "Кубаньпассажиравтосервис" ОАО:Автовокзал |  |
|  | - ПАО Сбербанк:Сб.банк/Красная 68/ |  |
|  | - ИП Куксенко А.Д. адм здание |  |
|  | - Панов Е.Н. магазин |  |
|  | - ООО "Альянс" :Служебн.помещение |  |
|  | - ООО фирма "Алев" :Служебное по мещение |  |
|  | - Братко В.И.: офис /Батарейная 262/ |  |
|  | - Валуйская Л.В.: офис /Батарейная 262/ |  |
|  | - Коваль Н.Н.: офис /Батарейная 262/ |  |
|  | - Логинов И.В.: офис /Батарейная 262/ |  |
|  | - Воронова Н.И.: неж пом /Батарейная 262/ |  |
|  | - Литовка Г.В.: аптека /Красная 43/ |  |
|  | - Пак К.А.: адм.пом. /Ленина 76/ |  |
|  | - Романенко К.А.:Гараж с офис.помещ |  |
|  | - ИП Сухоненко И.В.: офис /Батарейная 269/ |  |
|  | - ИП Перебейнос О.Н.:медкабинет /Красная 53/3/ |  |
|  | - ООО «Петрорис»: офис /Красная 84/ |  |
|  | - Нагайцева Н.Т.: офис /Красная 84/ |  |
|  | - ИП Казанцев В.А.: магазин |  |
|  | - Киселев В.О. неж пом /Красная 68/ |  |
|  | - Белов О.И.:Неж пом №5 /Батарейная 262/ |  |
|  | - Белова Л.Г.:Неж пом №2 /Батарейная 262/ |  |
|  | - Зайцев Д.Ю.:служ.пом. /Красная 53/ |  |
|  | ИП Саркисов :Адм.здание /Красная 68/ |  |
| 12 | Котельная № 36, ул. Батарейная 396/1 |  |
|  | - Население: Батарейная 373 | - 3 134,8 |
|  | - Население: Богдановская 53 | - 714,6 |
|  | - Население: Богдановская 55 | - 717,9 |
|  | - Население: Богдановская 57 | - 712,7 |
|  | - Население: Полковая 395 | - 714,7 |
|  | - Население: Полковая 397 | - 662,9 |
|  | - Население: Полковая 399 | - 720,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - ООО "Кора-Славянск":Торговый комплекс |  |
|  | ИП Джансугуров Р.М.:Пристройка-2 |  |
| - 13 | - Котельная № 44, ул. Дружбы народов 6 |  |
|  | - Население: Дружбы народов 6 | - 951,0 |
|  | - Население: Победы 3 | - 1 441,2 |
|  | - Население: Швейный городок,5 | - 614,5 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - ФГБОУ ВПО КубГУ |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | Бранченко Н.Н.: Неж.пом. № 1 /Победы 3/ |  |
| - 14 | - Котельная № 54, ул. Набережная 21а |  |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБУ ДЮСШ "Белая Ладья" |  |
|  | - ГБПОУ КК ССХТ Общежитие /Набережная, 23/ |  |
| - 15 | - Котельная № 55, ул. Ковтюха 12/1 |  |
|  | - Население: Ковтюха 12 | - 977,1 |
|  | - Население: Пионерская 17/1 | - 3 028,2 |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО Антейс:Административно-складское здание |  |
|  | - Удовиченко О.В.: офис /Ковтюха 12/ |  |
|  | - Ботков Р.А.: Здание офиса/Ковтюха 12/ |  |
|  | Махначев С.В. /Пионерская 17/1/ |  |
| - 16 | - Котельная № 59, ул. Пролетарская 5 |  |
|  | - Население: Безымянная 14 | - 1 768,9 |
|  | - Население: Выгонная 43 | - 1 869,0 |
|  | - Население: Шаумяна 284 | - 1 809,5 |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО РН-Транспорт |  |
|  | - ООО "Татранефтесервис" |  |
|  | - Ефименко Р.Е. /Безымянная 14/ |  |
| 17 | Котельная 18, Сад-Гигант, ул. Агрономическая 17 |  |
|  | - Население: Агрономическая 15 | - 829,7 |
|  | - Население: Агрономическая 17а | - 1 854,1 |
|  | - Население: Агрономическая 19 | - 1 486,9 |
|  | - Население: Агрономическая 4 | - 364,7 |
|  | - Население: Агрономическая 7 | - 677,8 |
|  | - Население: Полевая 3 | - 1 194,8 |
|  | - Население: Школьная 634а | - 640,9 |
|  | - Население: Школьная 634б | - 667,8 |
|  | - Население: Школьная 634в | - 4 882,3 |
|  | - Население: Кладя 5 | - 1 774,0 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Адм.Прибрежного с/п Славянского района:адм. |  |
|  | - ГКУ СО КК "Славянский СРЦН" |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 41 |  |
|  | - МБУ ДОД ДЮСШ "Виктория" |  |
|  | - МУ Славянская ЦРБ:Спид-лаборатория |  |
|  | - МКУК СДК "Прибрежный" |  |
|  | - МБОУ СОШ № 6 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - Савельев О.Ю. |  |
|  | - ИП Петренко Н. Н.: |  |
|  | - ФГУП "Почта России":5-е ОС |  |
|  | - ЗАО "Сад-Гигант" |  |
|  | - Носова И.В. |  |
|  | - Приход храма Александра Невского:Храм |  |
|  | - Гизей Е.В. /Школьная 634в/ |  |
|  | - Горбатенко Н.В./Школьная 634в/ |  |
|  | - Дубенцова А.А. /Школьная 634в/ |  |
|  | ПАО Сберегательный банк РФ:Сб.банк/Школьн 607/ |  |
| - 18 | - Котельная № 21, п. Прибрежный, пер. Берёзовый 6 |  |
|  | - Население: пер.Березовый 1 | - 565,6 |
|  | - Население: пер.Березовый 4 | - 865,7 |
|  | - Население: Советская 10 | - 144,3 |
|  | - Население: Советская 12 | - 101,4 |
|  | - Население: Советская 4 | - 369,4 |
|  | - Население: Советская 8 | - 117,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 42 |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:Врачебная амбулатория |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ОАО "Сад-Гигант" |  |
|  | Ильин Н.Н. |  |
| - 19 | - Котельная № 22, п. Вишневый, ул. Восточная 2а |  |
|  | - Население: Парковая 17 | - 366,7 |
|  | - Население: Парковая 19 | - 353,5 |
|  | - Население: Садовая 6 | - 242,1 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:ФАП |  |
|  | - МКУК СДК "Прибрежный":СК "Вишневый" |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 43:Д/с № 43 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | ОАО "Сад-Гигант" :Контора-2 отд. |  |
| - 20 | - Котельная № 23, п. Садовый, ул. Летняя 2а |  |
|  | - Население: Виноградная 9 | - 143,0 |
|  | Население: Летняя 2 | 553,0 |
| - 21 | - Котельная 56, х. Бараниковский, ул. Советов 22 |  |
|  | - Население: Водозаборная 3 | - 469,8 |
|  | - Население: Советов 14 | - 857,6 |
|  | - Население: Советов 16 | - 868,0 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Адм.Протокского с/п Славянского района:адм. |  |
|  | - ГБУ СО КК "Славянский ДИПИ" |  |
|  | - МБДОУ д/с № 39 |  |
|  | - МУ Славянская ЦРБ:Врачебная амбулатория |  |
|  | - ЦОП УСЗН |  |
|  | - МБУ СШ им. Симоненко |  |
|  | - МКУК СДК "Протокский":СДК |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ЗАО АПФ "Кубань" |  |
|  | - ПАО Сберегательный банк |  |
|  | - МБОУ СОШ № 43 |  |
|  | Приход Свято Казанского храма /кв-ра/ |  |
| - 22 | - Котельная 28, х. Галицын, ул. Степная, 28а |  |
|  | - Население: Заречная 18 а | - 971,4 |
|  | - Население: Заречная 18/общ/ | - 505,2 |
|  | - Население: Заречная 20 а | - 515,6 |
|  | - Население: Заречная 20 б | - 969,0 |
|  | - Население: Заречная 20/общ/ | - 635,9 |
|  | - Население: Мира 18 | - 248,9 |
|  | - Население: Мира 30 | - 1 466,3 |
|  | - Население: Мира 32 | - 1 464,1 |
|  | - Население: Мира 34 | - 1 461,6 |
|  | - Население: Мира 36 | - 1 464,9 |
|  | - Население: Мира 38 | - 1 451,3 |
|  | - Население: Мира 40 | - 1 457,8 |
|  | - Население: Мира 5 | - 959,8 |
|  | - Население: Мира 7 | - 886,1 |
|  | - Население: Мира 7а | - 661,1 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 37 |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ: Амбулатория х.Галицин |  |
|  | - МБОУ СОШ № 39 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ИП Кудрявец Таиса Александровна:Магазин |  |
|  | - Винник И.А. магазин |  |
|  | - ИП Борисенко |  |
|  | - ПАО "Ростелеком" х.Галицын |  |
|  | - ИП Егорова Л.М.:М-н |  |
|  | - ИП Клименко Анатолий Иванович:Магазин |  |
|  | - ПАО Сбербанк РФ:Сб.банк/х.Галицин//кв-ра/ |  |
|  | - ФГУБ Почта /кв-ра/ |  |
|  | - ИП Бондаренко Т.А.:баня |  |
|  | - ИП Шапран Ирина Анатольевна:админ.здание |  |
|  | - ООО "Зерновая компания"Новопетровское:Общежитие Мира,18 |  |
| 23 | Котельная 39, ст. Черноерковская, ул. Восточная 8 |  |
|  | - Население: Азовская 1 | - 609,4 |
|  | - Население: Азовская 11 | - 798,6 |
|  | - Население: Азовская 13 | - 692,3 |
|  | - Население: Азовская 3 | - 612,4 |
|  | - Население: Азовская 5 | - 621,0 |
|  | - Население: Азовская 7 | - 686,0 |
|  | - Население: Азовская 9 | - 705,7 |
|  | - Население: Красная 12 | - 91,4 |
|  | - Население: Красная 18 | - 747,6 |
|  | - Население: Красная 22 | - 799,8 |
|  | - Население: Красная 24 | - 674,1 |
|  | - Население: Красная 26 | - 789,8 |
|  | - Население: пер.Черноморск.5 | - 116,2 |
|  | - Население: пер.Черноморск.7 | - 83,9 |
|  | - Население: Северная 35 | - 749,0 |
|  | - Население: Северная 37 | - 804,6 |
|  | - Население: Северная 44 | - 80,2 |
|  | - Население: Северная 46 | - 77,3 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 35 |  |
|  | - ДШИ ст.Петровская |  |
|  | - МКУК СКЦ "Черноерковский":СДК "Черноерковский" |  |
|  | - МБОУ СОШ № 48:СОШ 48 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ООО "Черноерковское":контора |  |
|  | - Адм. Славянского МО /кв-ра/ |  |
|  | ИП Матына В.В. /ул.Азовская,7/ |  |
| - 24 | - Котельная 61, х. Верхний, ул. Рабочая 15а |  |
|  | - Население: Рабочая 11 | - 171,1 |
|  | - Население: Рабочая 17 | - 368,1 |
|  | - Население: Рабочая 22 | - 19,4 |
|  | - Население: Рабочая 9 | - 582,2 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 36:Д/с № 36 |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:ФАП /х.Верхний/ |  |
|  | - МБОУ ООШ № 50 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - Азово Черном филиал ФГБУ Главрыбвод |  |
|  | - ФГБУ "Бейсугское НВХ":Адм. |  |
|  | - ФГУП "Почта России":ОС х.Верхний |  |
|  | - Адм. Славянского МО /кв-ра/ |  |
| 25 | Котельная 24, ст. Анастасиевская, ул. Красная 5 б |  |
|  | - Население: ПМК-5 -22 | - 1 448,7 |
|  | - Население: ПМК-5 -23 | - 1 444,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -24 | - 1 449,1 |
|  | - Население: ПМК-5 -25 | - 1 485,0 |
|  | - Население: ПМК-5 -26 | - 637,0 |
|  | - Население: ПМК-5 -26а | - 1 451,8 |
|  | - Население: ПМК-5 -27 | - 651,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -27а | - 1 477,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -28 | - 671,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -29 | - 614,7 |
|  | - Население: ПМК-5 -30 | - 1 480,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -31 | - 1 447,9 |
|  | - Население: ПМК-5 -32 | - 1 444,7 |
|  | - Население: ПМК-5 -37 | - 1 155,1 |
|  | - Население: ПМК-5 -38 | - 1 168,3 |
|  | - Население: ПМК-5 -39/1 под./ | - 585,5 |
|  | - Население: ПМК-5 -39/2-ой под/ | - 583,1 |
|  | - Население: ПМК-5 -40 | - 1 139,8 |
|  | - Население: ПМК-5 -41 | - 1 175,3 |
|  | - Население: ПМК-5 -42 | - 627,4 |
|  | - Население: ПМК-5-3а | - 47,7 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Адм Анастасиевского с/п: Красная, 3а |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 27 |  |
|  | - МБУ ДОД ДШИ ст-цы.Анастасиевской:ДШИ |  |
|  | Петровско-Анастасиевский филиал ФГБ: Адм. Здан. |  |
|  | МБОУ СОШ № 28:СОШ 28 |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ООО Жилкомуслуги |  |
|  | ФГУБ Почта /кв-ра/ |  |
| - 26 | - Котельная 50, ст. Анастасиевская, ул. Красная 85а |  |
|  | - Население: Ленина 67 | - 293,8 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:Анаст/участковая больница/ |  |
|  | МБОУ СОШ № 25:СОШ 25 |  |
|  | Отдел МВД России по Славянскому району:ОВД /ст.Анастасиевская/ |  |
|  | МКУК СДК "Анастасиевский":СДК |  |
| - 27 | - Котельная 25, п. Рисовый, ул. Ленина 4 б |  |
|  | - Население: Ленина 1 | - 258,8 |
|  | - Население: Ленина 10 | - 786,2 |
|  | - Население: Ленина 11 | - 752,7 |
|  | - Население: Ленина 12 | - 778,0 |
|  | - Население: Ленина 13 | - 629,5 |
|  | - Население: Ленина 14 | - 561,2 |
|  | - Население: Ленина 16 | - 557,5 |
|  | - Население: Ленина 7 | - 760,4 |
|  | - Население: Ленина 8 | - 772,5 |
|  | - Население: Ленина 9 | - 721,3 |
|  | - Население: Набережная 20 | - 625,6 |
|  | - Население: Набережная 22 | - 676,3 |
|  | - Население: Октябрьская 21 | - 516,3 |
|  | - Население: Октябрьская 23 | - 594,7 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Адм. Рисового с/п Ленина 3 |  |
|  | - ПАО Сбербанк РФ: Сб.банк /п.Рисовый/ |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 28: Д/с № 28 |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:Амбул/Рисов/ |  |
|  | - МКУК СДК "Рисовый":СДК |  |
|  | МБОУ СОШ № 56:СОШ 56 |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ООО Зинаида /кв-ра/ |  |
|  | ФГУБ Почта /кв-ра/ |  |
|  | ИП Варченко П.Ф.:Магазин |  |
|  | Селезнев А.А. |  |
| 28 | Котельная 46, х. Сербино, ул. Пионерская 15 |  |
|  | - Население: Пионерская 15 | - 1 061,2 |
| 29 | Котельная 40, х. Коржевский , ул. Пролетарская 26И |  |
|  | - Население: Молодежная 29 | - 590,6 |
|  | - Население: Солнечная 1 | - 764,8 |
|  | - Население: Солнечная 10 | - 773,1 |
|  | - Население: Солнечная 11 | - 836,5 |
|  | - Население: Солнечная 12 | - 833,1 |
|  | - Население: Солнечная 1а | - 589,2 |
|  | - Население: Солнечная 2 | - 812,8 |
|  | - Население: Солнечная 2а | - 586,4 |
|  | - Население: Солнечная 3 | - 630,6 |
|  | - Население: Солнечная 4 | - 634,5 |
|  | - Население: Солнечная 5 | - 648,3 |
|  | - Население: Солнечная 6 | - 642,5 |
|  | - Население: Солнечная 7 | - 812,6 |
|  | - Население: Солнечная 8 | - 836,9 |
|  | - Население: Солнечная 9 | - 785,5 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - Адм.Коржевского с/п Славянского района:адм. |  |
|  | - МБОУ СОШ 19 |  |
|  | МКУК СДК "Коржевский":СДК |  |
|  | МБДОУ д/с № 31 |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ООО "Жилкомуслуги":КНС /х.Коржевский/ |  |
|  | АО фирма «Агрокомплекс»: адм.пом. |  |
|  | ИП Клесова Л.А.:Магазин |  |
| - 30 | - Котельная 42, х. Коржевский , ул. Мирная 1а |  |
|  | - Население: Мирная 1 | - 603,7 |
|  | - Население: Мирная 3 | - 640,1 |
|  | Население: Мирная 5 | 872,9 |
|  | Население: Мирная 7 | 695,3 |
|  | Население: Октябрьская 26 | 653,2 |
|  | Население: Октябрьская 28 | 711,8 |
|  | Население: Октябрьская 30 | 707,7 |
| - 31 | - Котельная 45, п. Целинный , ул. Зеленая, 31 |  |
|  | - Население: Зеленая 10 | - 874,8 |
|  | - Население: Зеленая 11 | - 713,3 |
|  | - Население: Зеленая 12 | - 742,2 |
|  | - Население: Зеленая 14 | - 802,5 |
|  | - Население: Зеленая 15 | - 460,1 |
|  | - Население: Зеленая 16 | - 802,7 |
|  | - Население: Зеленая 17 | - 769,8 |
|  | - Население: Зеленая 22 | - 581,2 |
|  | - Население: Зеленая 24 | - 681,0 |
|  | - Население: Зеленая 26 | - 598,5 |
|  | - Население: Зеленая 28 | - 593,3 |
|  | - Население: Зеленая 30 | - 598,0 |
|  | - Население: Зеленая 32 | - 598,8 |
|  | - Население: Зеленая 34 | - 594,6 |
|  | - Население: Зеленая 4 | - 779,3 |
|  | - Население: Зеленая 5 | - 715,9 |
|  | - Население: Зеленая 6 | - 792,1 |
|  | - Население: Зеленая 7 | - 767,5 |
|  | - Население: Зеленая 8 | - 839,9 |
|  | - Население: Садовая 3 | - 52,1 |
|  | - Население: Черемушки 11 | - 332,5 |
|  | - Население: Черемушки 17 | - 359,4 |
|  | - Население: Черемушки 19 | - 645,7 |
|  | - Население: Черемушки 21 | - 648,6 |
|  | - Население: Черемушки 23 | - 77,2 |
|  | - Население: Черемушки 3 | - 376,0 |
|  | - Население: Черемушки 5 | - 377,2 |
|  | - Население: Черемушки 7 | - 542,1 |
|  | - Население: Черемушки 9 | - 288,2 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБОУ СОШ № 23:СОШ 23 |  |
|  | - Администрация Целинного с/п: Зеленая 13 |  |
|  | - МБДОУ д/с № 33:Д/с № 33 |  |
|  | - МБУ ДО ДШИ п.Целинного:ДШИ |  |
|  | - МБУ Славянская ЦРБ:отд врача общей практики |  |
|  | - МКУК СДК "Целинный":СДК |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | - ОАО "Ростелеком":Телеф.ст /Целинный/ |  |
|  | - ИП Антоненко Л. А.: Хоз.магазин |  |
|  | - ИП Кошель И.И.:Магазин "Эдем" |  |
|  | - ИП Варченко П.Ф: магазин"Алеша" |  |
|  | - ФГУБ Почта |  |
| 32 | Котельная 27, ст. Петровская , ул. Гагарина 17 б |  |
|  | - Население: Гагарина 1 | - 594,7 |
|  | - Население: Гагарина 10 | - 466,0 |
|  | - Население: Гагарина 11 | - 524,7 |
|  | - Население: Гагарина 2 | - 596,5 |
|  | - Население: Гагарина 3 | - 509,0 |
|  | - Население: Гагарина 4 | - 312,8 |
|  | - Население: Гагарина 5 | - 443,2 |
|  | - Население: Гагарина 6 | - 302,1 |
|  | - Население: Гагарина 7 | - 481,9 |
|  | - Население: Гагарина 8 | - 464,9 |
|  | Население: Гагарина 9 | 557,0 |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МАДОУ д/с № 52:Д/с № 52 |  |
|  | МОУ ООШ № 9: ООШ 9 |  |
|  | - МАУ ДО ДЮСШ ст.Петровской:СДК |  |
| - 33 | - Котельная 33, ст. Петровская, ул. Партизанская 1 |  |
|  | - Население: Володарского 11 | - 526,8 |
|  | - Население: Володарского 3 | - 549,7 |
|  | - Население: Володарского 5 | - 599,4 |
|  | - Население: Володарского 7 | - 435,3 |
|  | - Население: Володарского 9 | - 431,2 |
|  | - Население: К.Маркса 18 | - 596,0 |
|  | - Население: Котовского 44 | - 476,4 |
|  | - Население: Котовского 46 | - 435,6 |
|  | - Население: Котовского 48 | - 476,2 |
|  | - Население: Партизанская 28 | - 420,0 |
|  | - Население: Партизанская 30 | - 654,2 |
|  | - Население: Партизанская 32 | - 707,0 |
|  | - Население: Партизанская 34 | - 758,0 |
|  | - Население: Партизанская 36 | - 763,0 |
|  | - Население: Партизанская 40 | - 906,4 |
|  | - Население: Партизанская 42 | - 862,9 |
|  | - Население: Партизанская 44 | - 892,6 |
|  | - Бюджетные потребители: |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 25:Д/с № 25 |  |
|  | - МБДОУ детский сад № 22: д/с № 22 |  |
|  | - Прочие потребители: |  |
|  | ООО "Мелиоратор" |  |
|  | ООО "Жилкомфорт" |  |
|  | - ИП Белова Л. В.:Трикотажн.цех |  |
| - 34 | - Котельная 52, ст. Петровская , ул. Димитрова 31а |  |
|  | - Население: Буденного 8 | - 62,8 |
|  | - Население: Димитрова 17 | - 554,8 |
|  | - Население: Димитрова 19 | - 222,0 |
|  | - Население: Димитрова 23 | - 527,5 |
|  | - Население: Димитрова 25 | - 445,6 |
|  | - Население: Димитрова 27 | - 535,5 |
|  | Население: Димитрова 29 | 703,2 |
|  | Население: Димитрова 31 | 808,1 |
|  | Население: Комсомольская 3 | 870,8 |
|  | Население: Комсомольская 5 | 886,5 |
|  | Население: Красная 10 | 407,7 |
|  | Население: Красная 12 | 531,6 |
| 35 | Котельная № 8, ул. Красная 6 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко |  |
| 36 | Котельная № 9, ул. Ленина 6-а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБУ ДО ДЮСШ №1 |  |
| 37 | Котельная № 12, ул. Троицкая 271 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МДОУ детский сад № 9 |  |
|  | МБОУ лицей № 1 |  |
|  | МАУ ЦДО г.Славянск н/К |  |
| 38 | Котельная № 14, Запорожская 36 б |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | СОШ № 5 |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ Юность |  |
| 39 | Котельная № 15, ул. Отдельская 145 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ СОШ № 16 |  |
| 40 | Котельная № 16, ул. Победы 380 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ СОШ № 18 |  |
| 41 | Котельная № 17, ул. Красная 21 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
| 42 | Котельная № 20, ул. Кубанская 200 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | ФГБОУ ВО КубГУ |  |
| 43 | Котельная № 53, ул. Набережная 8 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
| 44 | Котельная № 57, ул. Отдельская 29-а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБДОУ детский сад № 24 |  |
| 45 | Котельная № 65, ул. Краснодарская 216 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | ФОБ МАУ Дельфин |  |
| 46 | Котельная № 66, ул. Отдельская 207 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ Триумф |  |
| 47 | Котельная № 19, п. Садовый, ул. Речная 2а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МОУ ООШ № 8 |  |
| 48 | Котельная 32, х. Нещадимовский, ул. Вишнёвая 17 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | ГБУЗ ПТД №12 |  |
|  | МКУК СДК "Протокский" |  |
| 49 | Котельная 29, х. Забойский, ул. Спортивная, 19 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБДОУ детский сад № 40 |  |
|  | ГБУЗ Славянская ЦРБ МЗ КК |  |
|  | МБОУ СОШ № 20 |  |
|  | ФГУП "Почта России" |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ИП Бережок |  |
|  | ООО "Надежда" |  |
| 50 | Котельная 37, п. Голубая Нива, ул. Школьная 1А |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБДОУ детский сад № 32 |  |
|  | МБОУ СОШ № 10 |  |
| 51 | Котельная 47, п. Ачуево, ул. Ленина 43 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | Адм.Ачуевского с/п |  |
|  | МБОУ ООШ № 52 |  |
|  | ФГУП "Почта России" |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ПАО Сбербанк |  |
| 52 | Котельная 63, х. Чёрный Ерик, ул. Мира 3а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ СОШ № 51 |  |
| 53 | Котельная 35, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 111, а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБДОУ детский сад № 50 |  |
| 54 | Котельная 48, х. Прикубанец, ул. Весёлая 34 д |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МКУК СДК "Анастасиевский" |  |
|  | МОУ СОШ № 22 |  |
| 55 | Котельная 49, х. Ханьков, ул. Ленина 133 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ СОШ № 21 |  |
| 56 | Котельная 64, ст. Анастасиевская, ул. Исполкомовская 4 а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБДОУ детский сад № 26 |  |
| 57 | Котельная 60, х. Прикубанский, ул. пер. лейтенанта Ступина, 1 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | Администрация Прикубанского с/п |  |
|  | МБДОУ детский сад № 47 |  |
|  | МБОУ ООШ № 14 |  |
|  | ФГУП "Почта России" |  |
|  | МКУК СДК Прикубанский |  |
| 58 | Котельная 58, х. Маевский, ул. Школьная 11 б |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МОУ СОШ 11 |  |
| 59 | Котельная 26, ст. Петровская , ул. Коммунаров 3 а |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
| 60 | Котельная 38, ст. Петровская , ул. Красноармейская 22 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | Администрация Петровского с/п |  |
|  | МБДОУ детский сад № 23 |  |
|  | МБОУ ДО "Петровский ЦРТДЮ" |  |
|  | МбОУ СОШ № 29 |  |
|  | МУ ДОД ДШИ ст-цы Петровской |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ ст.Петровской |  |
|  | МВД Славянского района |  |
|  | МКУК ДК "Петровский" |  |
|  | ФГУП "Почта России" |  |
|  | Прочие потребители: |  |
|  | ПАО Сбербанк |  |
|  | ИП Ванюкевич А.В. |  |
|  | ИП Сапелкина Э.П. |  |
|  | ИП Топчий |  |
|  | Шестопал С.Г. |  |
|  | Росгосстрах |  |
| 61 | Котельная 43, ст. Петровская , ул. Чапаева 48 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ ООШ № 31 |  |
| 62 | Котельная 62, ст. Петровская , ул. Черноерковская 1 |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |
|  | МБОУ ООШ № 30 |  |

Величины существующей отапливаемой площади, количество многоквартирных домов и количество бюджетных и прочих потребителей указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Еденицы измерений | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь зданий (население, по данным БТИ) | м2 | 506 493,63 |
| Количество потребителей населения, пользующихся горячей водой | чел. | 6 829 |
| Количество потребителей, пользующихся отоплением, в т.ч.: |  | 970 |
| население (количество МКД) | шт. | 401 |
| бюджетные потреб. | Абонентов | 199 |
| прочие | Абонентов | 370 |

Приросты отапливаемой площади строительных фондов не планируются.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка на 2025 г, Гкал/ч | Договорная нагрузка на 2024-2026 гг, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 81 | 8,76 | 8,76 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 4 | 0,62 | 0,62 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 49 | 4,99 | 4,99 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 34 | 3,17 | 3,17 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | 48 | 2,38 | 2,38 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 20 | 3,02 | 3,02 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 60 | 8,19 | 8,19 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 7 | 2,39 | 2,39 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А | 7 | 0,68 | 0,68 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 3 | 0,42 | 0,42 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 7 | 0,52 | 0,52 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 2 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 1 | 0,32 | 0,32 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1 | 0,67 | 0,67 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 27 | 3,01 | 3,01 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 10 | 0,30 | 0,30 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 7 | 0,22 | 0,22 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 2 | 0,07 | 0,07 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 28 | 3,12 | 3,12 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4 б | 24 | 1,25 | 1,25 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1 | 0,42 | 0,42 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 14 | 0,97 | 0,97 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 29 | 2,60 | 2,60 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 4 | 0,42 | 0,42 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 120 | 7,43 | 7,43 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 2 | 0,23 | 0,23 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 22 | 1,98 | 1,98 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 9 | 0,91 | 0,91 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1А | 2 | 0,32 | 0,32 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 16 | 0,79 | 0,79 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 25 | 1,20 | 1,20 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 22 | 1,77 | 1,77 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 7 | 0,82 | 0,82 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 5 | 0,47 | 0,47 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 40 | 2,08 | 2,08 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 4 | 0,15 | 0,15 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 2 | 0,10 | 0,10 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 5 | 0,81 | 0,81 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 12 | 0,68 | 0,68 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1 | 0,37 | 0,37 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 2 | 0,78 | 0,78 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 6 | 0,37 | 0,37 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 14 | 1,14 | 1,14 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 1 | 0,39 | 0,39 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 1 | 0,19 | 0,19 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 6 | 1,32 | 1,32 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 5 | 0,25 | 0,25 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 11 | 0,22 | 0,22 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3 а | 1 | 0,10 | 0,10 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 1 | 0,34 | 0,34 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 1 | 0,45 | 0,45 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

На момент разработки схемы теплоснабжения исходные данные по производственным зонам и котельные, расположенные в производственных зонах, отсутствуют.

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Источник тепла | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 6,55 | 2,21 | 8,76 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 0,49 | 0,13 | 0,62 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 4,09 | 0,90 | 4,99 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 2,30 | 0,87 | 3,17 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | 1,99 | 0,39 | 2,38 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 2,20 | 0,82 | 3,02 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 5,73 | 2,46 | 8,19 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 2,67 | 0,9 | 3,57 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А | 0,56 | 0,12 | 0,68 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 2,40 | 0,61 | 3,01 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 2,11 | 1,01 | 3,12 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 0,31 | 0,11 | 0,42 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 1,72 | 0,88 | 2,60 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 5,95 | 1,48 | 7,43 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,07 | 0,15 | 0,23 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 1,40 | 0,58 | 1,98 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 0,50 | 0,32 | 0,82 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,38 | 0,09 | 0,47 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 0,49 | 0,29 | 0,78 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,35 | 0,04 | 0,39 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 1,16 | 0,16 | 1,32 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,19 | 0,15 | 0,34 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,31 | 0,15 | 0,45 |

Фактически используемая тепловая нагрузка - величина мощности, рассчитанная по фактическому режиму работы существующих источников тепловой энергии, определенная на основании показаний узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Порядок определения баланса по фактически используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. № 610 «О6 утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (не выборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил. По зонам теплоснабжения в границах Славянского района, указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения, по остальным участникам схемы проведения данного мероприятия на текущий момент невозможно, в силу отсутствия взаимных обязательств указанного характера, между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.

Графические материалы расположения источников тепловой энергии представлены в Приложении 1.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения — это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого района представлена в основном одно и малоэтажной застройкой, а также домами большей этажности. Схема теплоснабжения - закрытая. Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости, а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теплоснабжения перспективной зоны – закрытая.

Таблица 5. Характеристики существующей системы теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование МО № п/п | Адрес котельной |  | № котельной |  |  | Котлы |  |  | Основноей вид топлива |  | Мощность, Гкал/ч |  | Год ввода котла в эксплуатацию |  | Наличие ХВО на котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № котла | Марка котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Система централизованного теплоснабжения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование Городское поселение г.Славянск-на-Кубани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кубрис, ул.Зеленского 9а |  | № 1 |  |  | №1 | КВГ 6,5-150 |  | газ |  | 6,5 |  | 1987 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КВГ 6,5-150 |  | газ |  | 6,5 |  | 1987 |  |  |  |
| 2 | ул. Гриня 46 А |  | № 2 |  |  | №1 | Riello RTQ400 |  | газ |  | 0,403 |  | 2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Riello RTQ400 |  | газ |  | 0,403 |  | 2008 |  | ХВО |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Riello RTQ400 |  | газ |  | 0,403 |  | 2008 |  |  |  |
| 3 | ул. Красная 17а/1 |  | № 3 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 2000 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №7 | Братск |  | газ |  | 0,8 |  | 1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №8 | Братск |  | газ |  | 0,8 |  | 1989 |  |  |  |
| 4 | ул. Ленина 72а |  | № 4 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №7 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1985 |  |  |  |
| 5 | ул. Красная 42 А |  | № 5 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1996 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1991 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1996 |  |  |  |
| 6 | ул. Красная 35 |  | № 6 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1990 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1982 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 2001 |  |  |  |
| 7 | ул. Отдельская 324а |  | № 7 |  |  | №1 | КВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1984 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1984 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КВГ-6,5-150 |  | газ |  | 6,5 |  | 1995 |  |  |  |
| 8 | ул. Отдельская 326/8 |  | № 10 |  |  | №1 | Riello RTQ 2000 |  | газ |  | 1,84 |  | 2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Riello RTQ 2000 |  | газ |  | 1,84 |  | 2013 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Riello RTQ 1020 |  | газ |  | 0,946 |  | 2013 |  |  |  |
| 9 | ул. Набережная 21 А |  | № 11 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,34 |  | 1986 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Универсал-5 |  | газ |  | 0,34 |  | 1986 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Универсал-5 |  | газ |  | 0,34 |  | 1986 |  |  |  |
| 10 | ул. Стаханова 1 |  | № 13 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  |  |  |
| 11 | ул. Отдельская 221-а |  | № 30 |  |  | №1 | ТВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1981 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | ТВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1981 |  | дозатор комплексоната |  |
| 12 | ул. Отдельская 221-а |  | № 34 |  |  | №1 | ELLPREX 1570 HT |  | газ |  | 1,35 |  | 2021 |  |  |  |
| 13 | ул. Батарейная 396/1 |  | № 36 |  |  | №1 | Универсал-3 |  | газ |  | 0,6 |  | 1984 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Универсал-3 |  | газ |  | 0,6 |  | 1984 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Универсал-3 |  | газ |  | 0,6 |  | 1984 |  |  |  |
| 14 | ул. Дружбы народов 6 |  | № 44 |  |  | №1 | ICI CALDAIE REX 35 |  | газ |  | 0,325 |  | 2021 |  | ХВО |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | ICI CALDAIE REX 35 |  | газ |  | 0,325 |  | 2021 |  |  |  |
| 15 | ул. Набережная, 21-а |  | № 54 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,51 |  | 1989 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Универсал-6 |  | газ |  | 0,51 |  | 1989 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Универсал-6 |  | газ |  | 0,51 |  | 1989 |  |  |  |
| 16 | ул. Ковтюха 12/1 |  | № 55 |  |  | №1 | ICI CALDAIE REX 30 |  | газ |  | 0,54 |  | 2021 |  | ХВО |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | ICI CALDAIE REX 30 |  | газ |  | 0,54 |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ICI CALDAIE REX 7 |  | газ |  | 0,06 |  | 2021 |  |  |  |
| 17 | ул. Пролетарская 5 |  | № 59 |  |  | №1 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | Минск |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | КС-1 |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №7 | КС-1 |  | газ |  | 0,66 |  | 1994 |  |  |  |
| Муниципальное образование Анастасиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ст. Анастасиевская |  | № 24 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,64 |  | 1993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,64 |  | 1993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,64 |  | 1994 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,64 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | КС-1 |  | газ |  | 0,64 |  | 1996 |  |  |  |
| 19 | ст. Анастасиевская |  | № 50 |  |  | №1 | НР-18 |  | газ |  | 0,95 |  | 1988 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | НР-18 |  | газ |  | 0,95 |  | 1988 |  |  |  |
| Муниципальное образование Кировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | х. Галицын |  | № 28 |  |  | №1 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1990 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1990 |  |  |  |
| Муниципальное образование Коржевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | х. Коржевский |  | № 40 |  |  | №1 | STEEL 951 |  | газ |  | 0,817 |  | 2023 |  | ХВО |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | STEEL 951 |  | газ |  | 0,817 |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | STEEL 951 |  | газ |  | 0,817 |  | 2023 |  |  |  |
| 22 | х. Коржевский |  | № 42 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,57 |  | 1983 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,57 |  | 1983 |  |  |  |
| Муниципальное образование Маевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | х. Сербин |  | № 46 |  |  | №1 | Micro New 100NR |  | газ |  | 0,086 |  | 2013 |  | магнитн. |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Micro New 75NR |  | газ |  | 0,065 |  | 2013 |  |  |  |
| Муниципальное образование Петровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ст. Петровская |  | № 27 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1989 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1989 |  |  |  |
| 25 | ст. Петровская |  | № 33 |  |  | №1 | КСВ-1,9 |  | газ |  | 1,63 |  | 1996 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КСВ-1,9 |  | газ |  | 1,63 |  | 2001 |  |  |  |
| 26 | ст. Петровская |  | № 52 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |  |
| Муниципальное образование Прибрежное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. Совхозный |  | № 18 |  |  | №1 | ТВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1986 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | ТВГ-4-150 |  | газ |  | 4 |  | 1986 |  |  |  |
| 28 | п. Прибрежный |  | № 21 |  |  | №1 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КВ-300 |  | газ |  | 0,2 |  | 1993 |  |  |  |
| 29 | п. Вишнёвый |  | № 22 |  |  | №1 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1992 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1992 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КВ-300 |  | газ |  | 0,2 |  | 1992 |  |  |  |
| 30 | п. Садовый |  | № 23 |  |  | №1 | Buderus Logamax UO72-35 |  | газ |  | 0,034 |  | 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Buderus Logamax UO72-35 |  | газ |  | 0,034 |  | 2020 |  | ХВО |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Buderus Logamax UO72-35 |  | газ |  | 0,034 |  | 2020 |  |  |  |
| Муниципальное образование Протокское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | х. Бараниковский |  | № 56 |  |  | №1 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | Братск |  | газ |  | 0,86 |  | 1979 |  |  |  |
| Муниципальное образование Рисовое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. Рисовый |  | № 25 |  |  | №1 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1994 |  |  |  |
| Муниципальное образование Целинное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. Целинный |  | № 45 |  |  | №1 | КСВ-1,9 |  | газ |  | 1,63 |  | 1995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КСВ-1,9 |  | газ |  | 1,63 |  | 1995 |  |  |  |
| Муниципальное образование Черноерковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ст. Черноерковская |  | № 39 |  |  | №1 | КСВ-2 |  | газ |  | 2 |  | 1994 |  | дозатор комплексоната |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | КСВ-2 |  | газ |  | 2 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | КСВ-2 |  | газ |  | 2 |  | 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | КСВ-2 |  | газ |  | 2 |  | 1994 |  |  |  |
| 35 | х. Верхний |  | № 61 |  |  | №1 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №2 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №3 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №4 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №5 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №6 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №7 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №8 | Хопер 100А |  | газ |  | 0,086 |  | 2005 |  |  |  |
| Система централизованного теплоснабжения № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование. Славянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Красная 6 |  | № 8 | №1 |  |  | КСВ-40 |  | газ |  | 0,06 |  | 2008 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | КСВ-40 |  | газ |  | 0,06 |  | 2008 |  |  |
| 2 |  | ул. Ленина 6 а |  | № 9 | №1 |  |  | КВа-02 |  | газ |  | 0,168 |  | 2015 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | КВа-02 |  | газ |  | 0,168 |  | 2015 |  |  |
| 3 |  | ул. Троицкая 271 |  | № 12 | №1 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1997 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1997 |  |  |
| 4 |  | ул.Запорожская, 36-б |  | № 14 | №1 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,37 |  | 1975 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,37 |  | 1975 |  |  |
| 5 |  | ул. Отдельская 145 |  | № 15 | №1 |  |  | Универсал-6 |  | газ |  | 0,37 |  | 1969 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-6 |  | газ |  | 0,37 |  | 1969 |  |  |
| 6 |  | ул. Победы 380 |  | № 16 | №1 |  |  | Универсал-6 |  | газ |  | 0,47 |  | 1971 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-6 |  | газ |  | 0,47 |  | 1971 |  |  |
| 7 |  | ул. Красная 21 |  | № 17 | №1 |  |  | Buderus Logano 645 |  | газ |  | 0,52 |  | 2016 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Buderus Logano 645 |  | газ |  | 0,52 |  | 2016 |  |  |
| 8 |  | ул. Кубанская 200 |  | № 20 | №1 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,34 |  | 1977 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,34 |  | 1977 |  |  |
| 9 |  | ул. Набережная 8 |  | № 53 | №1 |  |  | Энергия-6 |  | газ |  | 0,57 |  | 1989 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,56 |  | 1989 |  |  |
| 10 |  | ул. Отдельская 29А |  | № 57 | №1 |  |  | Китурами |  | газ |  | 0,2 |  | 2000 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Китурами |  | газ |  | 0,2 |  | 2000 |  |  |
| 11 |  | ул. Краснодарская 216 |  | № 65 | №1 |  |  | MEGAPREX 500 |  | газ |  | 0,47 |  | 2013 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | MEGAPREX 500 |  | газ |  | 0,47 |  | 2013 |  |  |
| 12 |  | ул. Отдельская 207 |  | № 66 | №1 |  |  | MEGAPREX 500 |  | газ |  | 0,47 |  | 2009 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | MEGAPREX 500 |  | газ |  | 0,47 |  | 2009 |  |  |
| Муниципальное образование. Анастасиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ст. Анастасиевская |  | № 35 | №1 |  |  | Unical Modal |  | газ |  | 0,08 |  | 2016 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Unical Modal |  | газ |  | 0,08 |  | 2016 |  |  |
| 14 |  | х. Прикубанский |  | № 48 | №1 |  |  | ICI CALDAE REX 9 |  | газ |  | 0,08 |  | 2020 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | ICI CALDAE REX 9 |  | газ |  | 0,08 |  | 2020 |  |  |
| 15 |  | х. Ханьков |  | № 49 | №1 |  |  | ICI CALDAE REX 12 |  | газ |  | 0,103 |  | 2015 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | ICI CALDAE REX 12 |  | газ |  | 0,103 |  | 2015 |  |  |
| 16 |  | ст. Анастасиевская |  | № 64 | №1 |  |  | Ferroli Pegasus D45 |  | газ |  | 0,04 |  | 2011 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Ferroli Pegasus D45 |  | газ |  | 0,04 |  | 2011 |  |  |
| Муниципальное образование. Ачуевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | п. Ачуево |  | № 47 | №1 |  |  | ICI CALDAE REX 12 |  | газ |  | 0,103 |  | 2017 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | ICI CALDAE REX 12 |  | газ |  | 0,103 |  | 2017 |  |  |
| Муниципальное образование. Голубая Нива сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | п. Голубая Нива |  | № 37 | №1 |  |  | WYBERG V400 |  | газ |  | 0,34 |  | 2023 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | WYBERG V400 |  | газ |  | 0,34 |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | №3 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1998 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №4 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1998 |  |  |
| Муниципальное образование. Забойское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | п. Забойский |  | № 29 | №1 |  |  | КСВ – 1,86 |  | газ |  | 1,86 |  | 1994 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | КСВ – 1,86 |  | газ |  | 1,86 |  | 1994 |  |  |
| Муниципальное образование. Маевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | х. Маевский |  | № 58 | №1 |  |  | Китурами |  | газ |  | 0,1 |  | 2000 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Китурами |  | газ |  | 0,1 |  | 2000 |  |  |
| Муниципальное образование. Петровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ст. Петровская |  | № 26 | №1 |  |  | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1988 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Факел |  | газ |  | 0,86 |  | 1988 |  |  |
| 22 |  | ст. Петровская |  | № 38 | №1 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1990 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1990 |  |  |
|  |  |  |  |  | №3 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |
|  |  |  |  |  | №4 |  |  | КС-1 |  | газ |  | 0,6 |  | 1999 |  |  |
| 23 |  | ст. Петровская |  | № 43 | №1 |  |  | Универсал -5 |  | газ |  | 0,37 |  | 1999 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал -5 |  | газ |  | 0,37 |  | 1999 |  |  |
| 24 |  | ст. Петровская |  | № 62 | №1 |  |  | DKB-1500 |  | газ |  | 0,15 |  | 2003 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | DKB-1000 |  | газ |  | 0,1 |  | 2003 |  |  |
| Муниципальное образование. Прибрежное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | п. Садовый |  | № 19 | №1 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,29 |  | 1977 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-5 |  | газ |  | 0,29 |  | 1977 |  |  |
| Муниципальное образование. Прикубанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | х. Прикубанский |  | № 60 | №1 |  |  | Универсал-6М |  | газ |  | 0,2 |  | 1990 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универсал-6М |  | газ |  | 0,2 |  | 1990 |  |  |
| Муниципальное образование. Протокское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | х. Нещадимовский |  | № 32 | №1 |  |  | Универасал-5 |  | газ |  | 0,4 |  | 1985 |  | дозатор комплексоната |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | Универасал-5 |  | газ |  | 0,4 |  | 1985 |  |  |
| Муниципальное образование. Черноерковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | х. Черный Ерик |  | № 63 | №1 |  |  | MEGAPREX-120 |  | газ |  | 0,103 |  | 2020 |  | ХВО |
|  |  |  |  |  | №2 |  |  | MEGAPREX-120 |  | газ |  | 0,103 |  | 2020 |  |  |

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в частном секторе, где преобладает 1-2-х этажная застройка.

Четкого   функционального   зонирования   не   наблюдается.  Жилищный   фонд   индивидуального теплоснабжения в качестве топлива использует природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного   производства.

Индивидуальное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Данные по индивидуальным источникам тепловой энергии отсутствуют.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6. Существующие балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 13,00 | 13,00 | 12,70 | 8,76 |
| 2 |  | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 0,62 |
| 3 |  | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 5,20 | 5,20 | 5,08 | 4,99 |
| 4 |  | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 3,17 |
| 5 |  | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 2,38 |
| 6 |  | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 3,66 | 3,66 | 3,58 | 3,02 |
| 7 |  | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 14,50 | 14,50 | 14,16 | 8,19 |
| 8 |  | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9 |  | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,17 |
| 10 |  | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 4,63 | 4,63 | 4,52 | 2,39 |
| 11 |  | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21А | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 0,68 |
| 12 |  | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,42 |
| 13 |  | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,52 |
| 14 |  | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,29 |
| 15 |  | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,32 |
| 16 |  | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,20 |
| 17 |  | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,67 |
| 18 |  | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 8,00 | 8,00 | 7,81 | 3,01 |
| 19 |  | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,12 |
| 20 |  | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,13 |
| 21 |  | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 1,92 | 1,92 | 1,88 | 0,30 |
| 22 |  | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 1,92 | 1,92 | 1,88 | 0,22 |
| 23 |  | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
| 24 |  | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 3,20 | 3,20 | 3,13 | 3,12 |
| 25 |  | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 1,25 |
| 26 |  | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1,72 | 1,72 | 1,68 | 0,42 |
| 27 |  | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 0,97 |
| 28 |  | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 2,60 |
| 29 |  | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 3,72 | 3,72 | 3,63 | 0,42 |
| 30 |  | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 11,50 | 11,50 | 11,23 | 7,43 |
| 31 |  | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,23 |
| 32 |  | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 3,26 | 3,26 | 3,18 | 1,98 |
| 33 |  | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 |
| 34 |  | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 1,80 | 1,80 | 1,76 | 0,91 |
| 35 |  | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,32 |
| 36 |  | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 0,79 |
| 37 |  | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 8,00 | 8,00 | 7,81 | 1,20 |
| 38 |  | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 2,45 | 2,45 | 2,38 | 1,77 |
| 39 |  | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 0,82 |
| 40 |  | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,12 |
| 41 |  | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,47 |
| 42 |  | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 3,26 | 3,26 | 3,18 | 2,08 |
| 43 |  | Котельная № 46. хут. Сербин, ул.Пионерская, 15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| 44 |  | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 |
| 45 |  | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,10 |
| 46 |  | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 |
| 47 |  | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 1,90 | 1,90 | 1,86 | 0,81 |
| 48 |  | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,68 |
| 49 |  | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 0,37 |
| 50 |  | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 1,53 | 1,53 | 1,49 | 0,78 |
| 51 |  | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,37 |
| 52 |  | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 5,16 | 5,16 | 5,04 | 1,14 |
| 53 |  | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 54 |  | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 55 |  | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 4,62 | 4,62 | 4,51 | 1,32 |
| 56 |  | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,25 |
| 57 |  | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,22 |
| 58 |  | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,11 |
| 59 |  | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,10 |
| 60 |  | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| 61 |  | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,34 |
| 62 |  | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,45 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии на 2022-2026 гг.

Таблица 7

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 13,00 | 13,00 | 12,70 | 8,76 |
| 2 |  | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 0,62 |
| 3 |  | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 5,20 | 5,20 | 5,08 | 4,99 |
| 4 |  | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 3,17 |
| 5 |  | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 2,38 |
| 6 |  | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 3,66 | 3,66 | 3,58 | 3,02 |
| 7 |  | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 14,50 | 14,50 | 14,16 | 8,19 |
| 8 |  | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9 |  | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,17 |
| 10 |  | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 4,63 | 4,63 | 4,52 | 2,39 |
| 11 |  | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21А | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 0,68 |
| 12 |  | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,42 |
| 13 |  | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,52 |
| 14 |  | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,29 |
| 15 |  | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,32 |
| 16 |  | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,20 |
| 17 |  | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,67 |
| 18 |  | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 8,00 | 8,00 | 7,81 | 3,01 |
| 19 |  | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,12 |
| 20 |  | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,13 |
| 21 |  | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 1,92 | 1,92 | 1,88 | 0,30 |
| 22 |  | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 1,92 | 1,92 | 1,88 | 0,22 |
| 23 |  | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
| 24 |  | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 3,20 | 3,20 | 3,13 | 3,12 |
| 25 |  | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 1,25 |
| 26 |  | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1,72 | 1,72 | 1,68 | 0,42 |
| 27 |  | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 0,97 |
| 28 |  | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 2,60 |
| 29 |  | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 3,72 | 3,72 | 3,63 | 0,42 |
| 30 |  | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 11,50 | 11,50 | 11,23 | 7,43 |
| 31 |  | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,23 |
| 32 |  | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 3,26 | 3,26 | 3,18 | 1,98 |
| 33 |  | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 |
| 34 |  | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 1,80 | 1,80 | 1,76 | 0,91 |
| 35 |  | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,32 |
| 36 |  | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 2,40 | 2,40 | 2,34 | 0,79 |
| 37 |  | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 8,00 | 8,00 | 7,81 | 1,20 |
| 38 |  | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 2,45 | 2,45 | 2,38 | 1,77 |
| 39 |  | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 0,82 |
| 40 |  | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,12 |
| 41 |  | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,47 |
| 42 |  | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 3,26 | 3,26 | 3,18 | 2,08 |
| 43 |  | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| 44 |  | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 |
| 45 |  | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,10 |
| 46 |  | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 |
| 47 |  | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 1,90 | 1,90 | 1,86 | 0,81 |
| 48 |  | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 0,68 |
| 49 |  | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 0,37 |
| 50 |  | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 1,53 | 1,53 | 1,49 | 0,78 |
| 51 |  | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 0,37 |
| 52 |  | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 5,16 | 5,16 | 5,04 | 1,14 |
| 53 |  | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 54 |  | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 55 |  | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 4,62 | 4,62 | 4,51 | 1,32 |
| 56 |  | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,25 |
| 57 |  | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,22 |
| 58 |  | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,11 |
| 59 |  | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,10 |
| 60 |  | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| 61 |  | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,34 |
| 62 |  | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,45 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, в Славянском районе отсутствуют.

Потребители тепловой энергии, потребляющие тепловую энергию в границах двух или более поселений, в Славянском районе отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований.  В связи с вступлением в силу закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения используется сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производится подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Таким образом, в связи с отсутствием новых потребителей тепловой энергии, радиус эффективного теплоснабжения не расчитывается.

Таблица 8. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников Славянского района

| № п/п | Номер и адрес источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Существующие ограничения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 13,00 | 12,70 | 8,76 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 1,21 | 1,18 | 0,62 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 5,20 | 5,08 | 4,99 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 4,20 | 4,10 | 3,17 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42А | 2,40 | 2,34 | 2,38 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 3,66 | 3,58 | 3,02 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 14,50 | 14,16 | 8,19 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,33 | 0,32 | 0,17 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 4,63 | 4,52 | 2,39 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21А | 1,02 | 1,00 | 0,68 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 1,20 | 1,17 | 0,42 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 1,20 | 1,17 | 0,52 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,74 | 0,72 | 0,29 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,74 | 0,72 | 0,32 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,94 | 0,92 | 0,20 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1,04 | 1,01 | 0,67 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 8,00 | 7,81 | 3,01 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,58 | 0,57 | 0,12 | 0,00 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,68 | 0,66 | 0,13 | 0,00 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 1,92 | 1,88 | 0,30 | 0,00 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 1,92 | 1,88 | 0,22 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,00 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 3,20 | 3,13 | 3,12 | 0,00 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 2,40 | 2,34 | 1,25 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1,72 | 1,68 | 0,42 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 2,40 | 2,34 | 0,97 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 4,30 | 4,20 | 2,60 | 0,00 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 3,72 | 3,63 | 0,42 | 0,00 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 11,50 | 11,23 | 7,43 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,80 | 0,78 | 0,23 | 0,00 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 3,26 | 3,18 | 1,98 | 0,00 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,00 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 1,80 | 1,76 | 0,91 | 0,00 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,68 | 0,67 | 0,32 | 0,00 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 2,40 | 2,34 | 0,79 | 0,00 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 8,00 | 7,81 | 1,20 | 0,00 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 2,45 | 2,43 | 1,77 | 0,00 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 1,14 | 1,11 | 0,82 | 0,00 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,74 | 0,72 | 0,12 | 0,00 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,60 | 0,59 | 0,47 | 0,00 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 3,26 | 3,18 | 2,08 | 0,00 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,00 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,00 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,00 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,00 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 1,90 | 1,86 | 0,81 | 0,00 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 1,20 | 1,17 | 0,68 | 0,00 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1,13 | 1,10 | 0,37 | 0,00 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 1,53 | 1,49 | 0,78 | 0,00 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 1,08 | 1,05 | 0,37 | 0,00 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 5,16 | 5,04 | 1,14 | 0,00 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,70 | 0,68 | 0,39 | 0,00 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,00 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 4,62 | 4,51 | 1,32 | 0,00 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,40 | 0,39 | 0,25 | 0,00 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,4 | 0,39 | 0,22 | 0,00 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,25 | 0,24 | 0,11 | 0,00 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,00 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,94 | 0,92 | 0,34 | 0,00 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,94 | 0,92 | 0,45 | 0,00 |

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии не превышает тепловая мощность нетто источников теплвой энергии. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто по источникам теплоснабжения сведены в таблицу 9.

Таблица 9. Объем тепловой энергии (мощности) вырабатываемой источниками тепловой энергии, собственных нужд котельных, потерь тепловой энергии и отпущенной потребителям тепловой энергии.

| № п/п | Номер и адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | СНК, Гкал | Потери, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 13,00 | 8,76 | 14491,67 | 336,21 | 4317,54 | 9837,93 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 1,21 | 0,62 | 1427,97 | 33,13 | 290,22 | 1104,62 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 5,20 | 4,99 | 7322,58 | 169,88 | 1526,78 | 5625,91 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 4,20 | 3,17 | 4245,61 | 98,50 | 759,45 | 3387,66 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42А | 2,40 | 2,38 | 3262,91 | 75,70 | 383,34 | 2803,87 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 3,66 | 3,02 | 4408,35 | 102,27 | 718,00 | 3588,08 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 14,50 | 8,19 | 12797,94 | 296,91 | 2614,39 | 9886,63 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,12 | 151,78 | 3,52 | 5,95 | 142,30 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,33 | 0,17 | 190,72 | 4,42 | 4,32 | 181,97 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 4,63 | 2,39 | 6862,80 | 159,22 | 1686,33 | 5017,26 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21А | 1,02 | 0,68 | 1500,96 | 34,82 | 286,15 | 1179,99 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 1,20 | 0,42 | 817,37 | 18,96 | 151,04 | 647,37 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 1,20 | 0,52 | 805,86 | 18,70 | 124,81 | 662,35 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,74 | 0,29 | 617,36 | 14,32 | 65,64 | 537,40 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,74 | 0,32 | 347,67 | 8,07 | 34,39 | 305,21 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,94 | 0,20 | 402,10 | 9,33 | 41,89 | 350,88 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1,04 | 0,67 | 1169,96 | 27,14 | 178,29 | 964,53 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 8,00 | 3,01 | 5337,61 | 123,83 | 1797,35 | 3416,43 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,58 | 0,12 | 171,23 | 3,97 | 27,55 | 139,71 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,68 | 0,13 | 231,10 | 5,36 | 33,45 | 192,29 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 1,92 | 0,30 | 606,06 | 14,06 | 156,09 | 435,91 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 1,92 | 0,22 | 431,71 | 10,02 | 119,99 | 301,70 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,10 | 0,07 | 140,62 | 3,26 | 31,37 | 105,99 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 3,20 | 3,12 | 4868,25 | 112,94 | 1297,12 | 3458,19 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 2,40 | 1,25 | 2023,72 | 46,95 | 568,87 | 1407,90 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1,72 | 0,42 | 933,84 | 21,67 | 256,85 | 655,32 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 2,40 | 0,97 | 1566,71 | 36,35 | 287,65 | 1242,71 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 4,30 | 2,60 | 4486,39 | 104,08 | 2034,12 | 2348,19 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 3,72 | 0,42 | 1145,52 | 26,58 | 379,52 | 739,43 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 11,50 | 7,43 | 12098,58 | 280,69 | 3288,28 | 8529,62 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,80 | 0,23 | 394,40 | 9,15 | 27,67 | 357,58 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 3,26 | 1,98 | 3624,69 | 84,09 | 1173,58 | 2367,02 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,16 | 0,12 | 158,57 | 3,68 | 7,81 | 147,08 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 1,80 | 0,91 | 806,80 | 18,72 | 201,34 | 586,74 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,68 | 0,32 | 976,39 | 22,65 | 403,43 | 550,31 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 2,40 | 0,79 | 1264,93 | 29,35 | 340,65 | 894,93 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 8,00 | 1,20 | 2739,49 | 63,56 | 737,18 | 1938,75 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 2,45 | 1,77 | 3179,89 | 73,77 | 964,00 | 2142,12 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 1,14 | 0,82 | 1123,66 | 26,07 | 294,45 | 803,14 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,74 | 0,12 | 225,79 | 5,24 | 48,71 | 171,84 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,60 | 0,47 | 910,43 | 21,12 | 201,94 | 687,37 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 3,26 | 2,08 | 4093,41 | 94,97 | 959,04 | 3039,40 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,15 | 0,07 | 135,22 | 3,14 | 0,00 | 132,08 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,21 | 0,15 | 254,45 | 5,90 | 13,75 | 234,79 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,16 | 0,10 | 177,01 | 4,11 | 25,78 | 147,12 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,21 | 0,12 | 171,27 | 3,97 | 13,37 | 153,92 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 1,90 | 0,81 | 1315,40 | 30,52 | 265,91 | 1018,97 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 1,20 | 0,68 | 999,23 | 23,18 | 209,23 | 766,82 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1,13 | 0,37 | 592,45 | 13,74 | 42,35 | 536,36 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 1,53 | 0,78 | 576,70 | 13,38 | 160,58 | 402,74 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 0,58 | 0,37 | 649,83 | 15,08 | 108,60 | 526,15 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 5,16 | 1,14 | 1899,98 | 44,08 | 499,36 | 1356,54 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,40 | 0,39 | 474,74 | 11,01 | 14,95 | 448,78 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,20 | 0,19 | 271,59 | 6,30 | 25,72 | 239,57 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 4,62 | 1,32 | 2040,17 | 47,33 | 689,59 | 1303,24 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,40 | 0,25 | 424,53 | 9,85 | 111,14 | 303,54 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,69 | 0,22 | 646,81 | 15,01 | 168,49 | 463,31 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,25 | 0,11 | 182,62 | 4,24 | 36,92 | 141,46 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,21 | 0,10 | 144,23 | 3,35 | 3,64 | 137,24 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,08 | 0,04 | 51,14 | 1,19 | 7,06 | 42,89 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,94 | 0,34 | 342,49 | 7,95 | 10,69 | 323,85 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,94 | 0,45 | 308,39 | 7,15 | 18,27 | 282,96 |

Таблица 10. Среднегодовая загрузка оборудования источников, определенная отношением среднегодовой подключенной нагрузки к установленной мощности оборудования.

| № п/п | Номер и адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная максимальная нагрузка, Гкал/час | Отношение подключенной к установленной, % | Подключенная среднегодовая нагрузка, Гкал/час | Отношение среднеговой к установленной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 13,00 | 8,76 | 67 | 6,13 | 47 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 1,21 | 0,62 | 51 | 0,43 | 36 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 5,20 | 4,99 | 96 | 3,49 | 67 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 4,20 | 3,17 | 75 | 2,22 | 53 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | 2,40 | 2,38 | 99 | 1,67 | 69 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 3,66 | 3,02 | 83 | 2,11 | 58 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 14,50 | 8,19 | 56 | 5,73 | 40 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 0,12 | 0,12 | 101 | 0,08 | 71 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 0,33 | 0,17 | 53 | 0,12 | 37 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 4,63 | 2,39 | 52 | 1,67 | 36 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А | 1,02 | 0,68 | 67 | 0,48 | 47 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 1,20 | 0,42 | 35 | 0,29 | 25 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 1,20 | 0,52 | 43 | 0,36 | 30 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 0,74 | 0,29 | 39 | 0,20 | 27 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 0,74 | 0,32 | 43 | 0,22 | 30 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 0,94 | 0,20 | 21 | 0,14 | 15 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 1,04 | 0,67 | 65 | 0,47 | 45 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 8,00 | 3,01 | 38 | 2,11 | 26 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 0,58 | 0,12 | 21 | 0,08 | 15 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 0,68 | 0,13 | 19 | 0,09 | 13 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 1,92 | 0,30 | 16 | 0,21 | 11 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 1,92 | 0,22 | 11 | 0,15 | 8 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 0,10 | 0,07 | 69 | 0,05 | 48 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 3,20 | 3,12 | 98 | 2,19 | 68 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 2,40 | 1,25 | 52 | 0,88 | 36 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 1,72 | 0,42 | 25 | 0,30 | 17 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 2,40 | 0,97 | 40 | 0,68 | 28 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 4,30 | 2,60 | 60 | 1,82 | 42 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 3,72 | 0,42 | 11 | 0,29 | 8 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 11,50 | 7,43 | 65 | 5,20 | 45 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 0,80 | 0,23 | 29 | 0,16 | 20 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 3,26 | 1,98 | 61 | 1,39 | 43 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 0,16 | 0,12 | 76 | 0,09 | 53 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 1,80 | 0,91 | 51 | 0,64 | 35 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 0,68 | 0,32 | 13 | 0,22 | 9 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 2,40 | 0,79 | 33 | 0,55 | 23 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 8,00 | 1,20 | 15 | 0,84 | 11 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 2,45 | 1,77 | 49 | 1,24 | 34 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 1,14 | 0,82 | 71 | 0,57 | 50 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 0,74 | 0,12 | 16 | 0,08 | 11 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 0,60 | 0,47 | 78 | 0,33 | 55 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 3,26 | 2,08 | 64 | 1,46 | 45 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,15 | 0,07 | 47 | 0,05 | 33 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 0,21 | 0,15 | 70 | 0,10 | 49 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | 0,16 | 0,10 | 65 | 0,07 | 46 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 0,21 | 0,12 | 59 | 0,09 | 41 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 1,90 | 0,81 | 43 | 0,57 | 30 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 1,20 | 0,68 | 57 | 0,48 | 40 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 1,13 | 0,37 | 33 | 0,26 | 23 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 1,53 | 0,78 | 51 | 0,54 | 35 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 1,08 | 0,37 | 34 | 0,26 | 24 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 5,16 | 1,14 | 22 | 0,80 | 15 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 0,40 | 0,39 | 56 | 0,27 | 39 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | 0,20 | 0,19 | 93 | 0,13 | 65 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 4,62 | 1,32 | 29 | 0,92 | 20 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 0,40 | 0,25 | 63 | 0,18 | 44 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 0,69 | 0,22 | 32 | 0,15 | 22 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 0,25 | 0,11 | 44 | 0,08 | 31 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | 0,21 | 0,10 | 48 | 0,07 | 34 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 0,08 | 0,04 | 45 | 0,02 | 32 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 0,94 | 0,34 | 36 | 0,24 | 25 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 0,94 | 0,45 | 48 | 0,32 | 34 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для учета количества отпущенной тепловой энергии от котельных Славянского района, установлены приборы учета тепловой энергии. Данные приборы учета тепловой энергии фиксируют количество тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии в сеть. Перечень котельных, на которых установлены вышеуказанные приборы учета укзаны в таблице 11.

Таблица 11

| № котельной | Адрес котельной | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- |
| № 28 | х. Галицын | да |
| № 40 | х. Коржевский | да |
| № 42 | х. Коржевский | да |
| № 52 | ст. Петровская | да |
| № 22 | п. Вишнёвый | да |
| № 23 | п. Садовый | да |
| № 56 | х. Бараниковский | да |
| № 25 | п. Рисовый | да |
| № 45 | п. Целинный | да |
| № 39 | ст. Черноерковская | да |
| № 61 | х. Верхний | да |
| №14 | ул.Запорожская, 36-б | да |
| №15 | ул. Отдельская145 | да |
| №16 | ул. Победы, 380 | да |
| №17 | ул. Красная, 21 | да |
| №53 | ул. Набережная, 8 | да |
| №65 | ул. Краснодарская 216 | да |
| №66 | ул. Отдельская 207 | да |
| №35 | ул. Красная, 111, а | да |
| №48 | ул.Веселая, 34-д | да |
| №49 | ул. Ленина, 133 | да |
| №47 | ул.Ленина, 43 | да |
| №37 | ул. Школьная, 1а | да |
| №26 | ул. Коммунаров, 3-а | да |
| №63 | ул.Мира, 3-а | да |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:

-в закрытых системах теплоснабжения -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов -  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков   -   по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для    закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и присоединенных к ним системах отопления.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой   сети.

Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.

Расчетный часовой расход на подпитку -  0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Производительности водоподготовительных установок теплоносителя покрывает максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя должна покрывать расход теплоносителя для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Объем воды на технологические нужды и на ГВС в разрезе котельных представлен в таблице 12.

Таблица 12

| - № котельной | - Адрес котельной | - Объем холодной воды на технологические нужды, тыс. м3 | - Объем холодной воды на ГВС, - тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - №1 | - ул.Зеленского 9-а | - 5,22 | - 41,57 |
| - №2 | - ул. Гриня 46 А | - 0,51 | - 2,34 |
| - №3 | - ул. Красная, 17а/1 | - 2,64 | - 16,62 |
| - №4 | - ул. Ленина, 72 А | - 1,53 | - 15,34 |
| - №5 | - ул. Красная, 42 А | - 1,17 | - 7,75 |
| - №6 | - ул. Красная, 35 | - 1,59 | - 15,30 |
| - №7 | - ул. Отдельская 324 А | - 4,61 | - 45,11 |
| - №10 | - ул. Батарейная, 326/8 | - 2,47 | - 13,27 |
| - №11 | - ул.Набережная, 21 А | - 0,54 | - 3,17 |
| - №13 | - ул. Стаханова, 1 | - 0,29 | - 1,43 |
| - №30/34 | - ул. Лермонтова 221-а | - 4,36 | - 30,47 |
| - №36 | - ул. Батарейная 396 | - 0,29 | - 0,00 |
| - №44 | - ул. Дружбы народов, 6 | - 0,33 | - 1,97 |
| - №54 | - ул. Набережная, 21-а | - 0,21 | - 1,19 |
| - №55 | - ул. Ковтюха 12 | - 0,23 | - 1,55 |
| - №59 | - ул.Пролетарская, 5 | - 0,73 | - 3,10 |
| - №24 | - ст. Анастасиевская | - 1,75 | - 12,04 |
| - №50 | - ст. Анастасиевская | - 0,47 | - 0,00 |
| - №28 | - х. Галицын | - 1,62 | - 8,13 |
| - №40 | - х. Коржевский | - 1,14 | - 0,00 |
| - №42 | - х. Коржевский | - 0,40 | - 2,41 |
| - №46 | - х. Сербин | - 0,05 | - 0,00 |
| - №27 | - ст. Петровская | - 0,56 | - 0,00 |
| - №33 | - ст. Петровская | - 1,30 | - 6,33 |
| - №52 | - ст. Петровская | - 0,36 | - 0,00 |
| - №18 | - п. Совхозный | - 1,92 | - 7,44 |
| - №21 | - п. Прибрежный | - 0,22 | - 0,00 |
| - №22 | - п. Вишнёвый | - 0,16 | - 0,00 |
| - №23 | - п. Садовый | - 0,05 | - 0,00 |
| - №56 | - х. Бараниковский | - 0,68 | - 0,00 |
| - №25 | - п. Рисовый | - 0,73 | - 0,00 |
| - №45 | - п. Целинный | - 1,47 | - 0,00 |
| - №39 | - ст. Черноерковская | - 0,99 | - 0,00 |
| - №61 | - х. Верхний | - 0,23 | - 0,00 |
| - № 8 | - ул.Красная, 6 | - 0,01 | - 0,00 |
| - №9 | - ул. Ленина 6-а | - 0,02 | - 0,00 |
| - №12 | - ул.Троицкая, 271 | - 0,07 | - 0,00 |
| - №14 | - ул.Запорожская, 36-б | - 0,06 | - 0,00 |
| - №15 | - ул. Отдельская145 | - 0,03 | - 0,00 |
| - №16 | - ул. Победы, 380 | - 0,04 | - 0,00 |
| - №17 | - ул. Красная, 21 | - 0,11 | - 0,00 |
| - №20 | - ул. Кубанская, 200 | - 0,02 | - 0,00 |
| - №53 | - ул. Набережная, 8 | - 0,05 | - 0,00 |
| - №57 | - ул.Отдельская 29 А | - 0,04 | - 0,82 |
| - №65 | - ул. Краснодарская 216 | - 0,03 | - 0,00 |
| - №66 | - ул. Отдельская 207 | - 0,03 | - 0,29 |
| - №35 | - ул. Красная, 111, а | - 0,01 | - 0,28 |
| - №48 | - ул.Веселая, 34-д | - 0,02 | - 0,00 |
| - №49 | - ул. Ленина, 133 | - 0,02 | - 0,00 |
| - №64 | - ул.Исполкомовская, 4а | - 0,00 | - 0,00 |
| - №47 | - ул.Ленина, 43 | - 0,02 | - 0,00 |
| - №37 | - ул. Школьная, 1а | - 0,09 | - 0,00 |
| - №29 | - ул. Спортивная, 19 | - 0,10 | - 0,00 |
| - №58 | - ул.Школьная, 11б | - 0,02 | - 0,00 |
| - №26 | - ул. Коммунаров, 3-а | - 0,08 | - 2,60 |
| - №38 | - ул. Красноармейская, 22 | - 0,11 | - 0,00 |
| - №43 | - ул.Чапаева, 48 | - 0,02 | - 0,00 |
| - №62 | - ул.Черноерковская, 1 | - 0,02 | - 0,00 |
| - №19 | - ул.Речная, 2а | - 0,02 | - 0,00 |
| - №60 | - пер. лейтенанта Ступина, 1 | - 0,04 | - 0,00 |
| - №32 | - ул.Вишневая, 17 | - 0,04 | - 1,78 |
| - №63 | - ул.Мира, 3-а | - 0,01 | - 0,00 |

Отпуск тепловой энергии с котельных осуществляется по тепловым сетям. Схема включения тепловых сетей радиально-тупиковая.

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, изложены в таблицах ниже. Как правило, используется П- образная компенсация температурных удлинений; в местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций.

В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях в основном применяются задвижки типа 3Кл с рабочим давлением 1,6 МПа.

Секционирующая арматура установлена на ответвлениях к потребителям и непосредственно перед потребителем, а также на магистральных трубопроводах.

Регулирование отпуска тепловой энергии качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.

Технологические параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 13-75.

Технологические параметры тепловых сетей Славянского района

| Таблица 13. Тепловая сеть Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 273 | 30 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 16,38 |
| 2 | 159 | 130 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 41,34 |
| 3 | 133 | 600 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 159,60 |
| 4 | 108 | 1007 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 217,51 |
| 5 | 89 | 130 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 23,14 |
| 6 | 76 | 110 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 16,72 |
| 7 | 57 | 470 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление | 53,58 |
| 8 | 273 | 560 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 152,88 |
| 9 | 159 | 145 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 23,06 |
| 10 | 133 | 225 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 29,93 |
| 11 | 108 | 1000 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 108,00 |
| 12 | 108 | 50 | ППУ | надземная | 2011 |  | отопление подающий | 5,40 |
| 13 | 89 | 207 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 18,42 |
| 14 | 76 | 290 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 22,04 |
| 15 | 57 | 901 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 51,36 |
| 16 | 48 | 36 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 1,73 |
| 17 | 273 | 560 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 152,88 |
| 18 | 159 | 145 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 23,06 |
| 19 | 133 | 225 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 29,93 |
| 20 | 108 | 1000 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 108,00 |
| 21 | 108 | 50 | ППУ | надземная | 2011 |  | отопление обратный | 5,40 |
| 22 | 89 | 207 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 18,42 |
| 23 | 76 | 290 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 22,04 |
| 24 | 57 | 901 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 51,36 |
| 25 | 48 | 36 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 1,73 |
| 26 | 159 | 370 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 58,83 |
| 27 | 133 | 130 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 17,29 |
| 28 | 108 | 557 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 60,16 |
| 29 | 89 | 490 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 43,61 |
| 30 | 76 | 140 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 10,64 |
| 31 | 57 | 340 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 19,38 |
| 32 | 48 | 434 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 20,83 |
| 33 | 133 | 370 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 49,21 |
| 34 | 108 | 130 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 14,04 |
| 35 | 89 | 557 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 49,57 |
| 36 | 76 | 490 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 37,24 |
| 37 | 57 | 140 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 7,98 |
| 38 | 48 | 774 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 37,15 |
| 39 | 159 | 560 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 89,04 |
| 40 | 133 | 145 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 19,29 |
| 41 | 108 | 190 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 20,52 |
| 42 | 108 | 35 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС подающий | 3,78 |
| 43 | 89 | 530 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 47,17 |
| 44 | 76 | 195 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 14,82 |
| 45 | 57 | 306 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 17,44 |
| 46 | 48 | 886 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 42,53 |
| 47 | 133 | 560 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 74,48 |
| 48 | 108 | 145 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 15,66 |
| 49 | 89 | 225 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 20,03 |
| 50 | 76 | 530 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 40,28 |
| 51 | 57 | 160 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 9,12 |
| 52 | 57 | 35 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС обратный | 2,00 |
| 53 | 48 | 1192 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 57,22 |
| Всего |  | 11199 |  |  |  |  |  | 2253,18 |
| Таблица 14. Тепловая сеть Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 29 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 6,26 |
| 2 | 89 | 33 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 5,87 |
| 3 | 76 | 35 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 5,32 |
| 4 | 48 | 8 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 0,77 |
| 5 | 108 | 174 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 18,79 |
| 6 | 89 | 109 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 9,70 |
| 7 | 76 | 153,5 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 11,67 |
| 8 | 57 | 238 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 13,57 |
| 9 | 108 | 174 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 18,79 |
| 10 | 89 | 109 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 9,70 |
| 11 | 76 | 153,5 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 11,67 |
| 12 | 57 | 238 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 13,57 |
| 13 | 57 | 62 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 3,53 |
| 14 | 48 | 62 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 2,98 |
| 15 | 76 | 174 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 13,22 |
| 16 | 57 | 25 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС подающий | 1,43 |
| 17 | 57 | 84 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 4,79 |
| 18 | 76 | 86 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 6,54 |
| 19 | 57 | 172 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 9,80 |
| 20 | 57 | 25 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС обратный | 1,43 |
| Всего |  | 1124,5 |  |  |  |  |  | 169,39 |
| Таблица 15. Тепловая сеть Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 306 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 134,03 |
| 2 | 159 | 161 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 51,20 |
| 3 | 133 | 789 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 209,87 |
| 4 | 108 | 465 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 100,44 |
| 5 | 89 | 15 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 2,67 |
| 6 | 76 | 32 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 4,86 |
| 7 | 57 | 91 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 10,37 |
| 8 | 48 | 131 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 12,58 |
| 9 | 159 | 20 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 3,18 |
| 10 | 108 | 128 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 13,82 |
| 11 | 76 | 20 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 1,52 |
| 12 | 57 | 174 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 9,92 |
| 13 | 48 | 39 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 1,87 |
| 14 | 159 | 20 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 3,18 |
| 15 | 108 | 128 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 13,82 |
| 16 | 76 | 20 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 1,52 |
| 17 | 57 | 174 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 9,92 |
| 18 | 48 | 39 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 1,87 |
| 19 | 108 | 641 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 69,23 |
| 20 | 89 | 20 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 1,78 |
| 21 | 76 | 467 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 35,49 |
| 22 | 57 | 334 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 19,04 |
| 23 | 89 | 641 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 57,05 |
| 24 | 76 | 20 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 1,52 |
| 25 | 57 | 467 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 26,62 |
| 26 | 48 | 334 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 16,03 |
| 27 | 159 | 22 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 3,50 |
| 28 | 76 | 88 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 6,69 |
| 29 | 133 | 22 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 2,93 |
| 30 | 57 | 88 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 5,02 |
| Всего |  | 3943 |  |  |  |  |  | 831,54 |
| Таблица 16. Тепловая сеть Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 232 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 73,78 |
| 2 | 133 | 277 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 73,68 |
| 3 | 108 | 100 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 21,60 |
| 4 | 89 | 145 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 25,81 |
| 5 | 76 | 159 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 24,17 |
| 6 | 48 | 32 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 3,07 |
| 7 | 76 | 88 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 6,69 |
| 8 | 48 | 35 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 1,68 |
| 9 | 76 | 88 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 6,69 |
| 10 | 48 | 35 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 1,68 |
| 11 | 133 | 232 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 30,86 |
| 12 | 108 | 175 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 18,90 |
| 13 | 76 | 98 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 7,45 |
| 14 | 57 | 205 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 11,69 |
| 15 | 48 | 100 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 4,80 |
| 16 | 108 | 232 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 25,06 |
| 17 | 89 | 175 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 15,58 |
| 18 | 57 | 98 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 5,59 |
| 19 | 48 | 305 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 14,64 |
| Всего |  | 1878 |  |  |  |  |  | 373,39 |
| Таблица 17. Тепловая сеть Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 319 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | отопление | 68,90 |
| 2 | 89 | 172 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | отопление | 30,62 |
| 3 | 76 | 53 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | отопление | 8,06 |
| 4 | 57 | 39 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | отопление | 4,45 |
| 5 | 48 | 17 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | отопление | 1,63 |
| 6 | 57 | 83 | мин.вата | надземная | 1967 |  | отопление подающий | 4,73 |
| 7 | 57 | 83 | мин.вата | надземная | 1967 |  | отопление обратный | 4,73 |
| 8 | 89 | 319 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС подающий | 28,39 |
| 9 | 76 | 37 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС подающий | 2,81 |
| 10 | 57 | 40 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС подающий | 2,28 |
| 11 | 48 | 6 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС подающий | 0,29 |
| 12 | 76 | 319 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС обратный | 24,24 |
| 13 | 57 | 37 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС обратный | 2,11 |
| 14 | 48 | 46 | мин.вата | канальная | 1967 | 1 | ГВС обратный | 2,21 |
| Всего |  | 1085 |  |  |  |  |  | 185,45 |
| Таблица 18. Тепловая сеть Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 210 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 66,78 |
| 2 | 108 | 518 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 111,89 |
| 3 | 89 | 40 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 7,12 |
| 4 | 76 | 200 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 30,40 |
| 5 | 57 | 10 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 1,14 |
| 6 | 48 | 84 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление | 8,06 |
| 7 | 159 | 93 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 14,79 |
| 8 | 108 | 30 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 3,24 |
| 9 | 76 | 45 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 3,42 |
| 10 | 57 | 100 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 5,70 |
| 11 | 48 | 53 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 2,54 |
| 12 | 159 | 93 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 14,79 |
| 13 | 108 | 30 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 3,24 |
| 14 | 76 | 45 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 3,42 |
| 15 | 57 | 100 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 5,70 |
| 16 | 48 | 53 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 2,54 |
| 17 | 108 | 110 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 11,88 |
| 18 | 76 | 260 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 19,76 |
| 19 | 57 | 240 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 13,68 |
| 20 | 48 | 88 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 4,22 |
| 21 | 89 | 110 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 9,79 |
| 22 | 57 | 260 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 14,82 |
| 23 | 48 | 328 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 15,74 |
| 24 | 108 | 93 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС подающий | 10,04 |
| 25 | 48 | 45 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС подающий | 2,16 |
| 26 | 89 | 93 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС обратный | 8,28 |
| 27 | 48 | 45 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС обратный | 2,16 |
| Всего |  | 2219 |  |  |  |  |  | 397,31 |
| Таблица 19. Тепловая сеть Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 285 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 124,83 |
| 2 | 159 | 475 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 151,05 |
| 3 | 159 | 120 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление | 38,16 |
| 4 | 133 | 202 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 53,73 |
| 5 | 108 | 882 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 190,51 |
| 6 | 89 | 263,5 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 46,90 |
| 7 | 76 | 300,5 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 45,68 |
| 8 | 57 | 107 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление | 12,20 |
| 9 | 108 | 345 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 37,26 |
| 10 | 89 | 89 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 7,92 |
| 11 | 76 | 8 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 0,61 |
| 12 | 57 | 131 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 7,47 |
| 13 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 1,44 |
| 14 | 108 | 345 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 37,26 |
| 15 | 89 | 89 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 7,92 |
| 16 | 57 | 131 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 7,47 |
| 17 | 57 | 8 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 0,46 |
| 18 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 1,44 |
| 19 | 159 | 58 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 9,22 |
| 20 | 133 | 59 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 7,85 |
| 21 | 108 | 1514 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 163,51 |
| 22 | 89 | 224 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 19,94 |
| 23 | 76 | 347,5 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 26,41 |
| 24 | 57 | 364,5 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 20,78 |
| 25 | 48 | 38 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 1,82 |
| 26 | 133 | 58 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 7,71 |
| 27 | 89 | 1573 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 140,00 |
| 28 | 76 | 224 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 17,02 |
| 29 | 57 | 347,5 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 19,81 |
| 30 | 48 | 402,5 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 19,32 |
| 31 | 108 | 315 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 34,02 |
| 32 | 89 | 44 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 3,92 |
| 33 | 76 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 2,28 |
| 34 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 1,44 |
| 35 | 89 | 315 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 28,04 |
| 36 | 76 | 44 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 3,34 |
| 37 | 57 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 1,71 |
| 38 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 1,44 |
| Всего |  | 6262 |  |  |  |  |  | 1301,88 |
| Таблица 20. Тепловая сеть Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 57 | 29 | ППУ | надземная | 2007 |  | отопление подающий | 1,653 |
| 2 | 57 | 29 | ППУ | надземная | 2007 |  | отопление обратный | 1,653 |
| 3 | 57 | 17 | ППУ | канальная | 2007 | 1 | отопление подающий | 0,969 |
| 4 | 57 | 17 | ППУ | канальная | 2007 | 1 | отопление обратный | 0,969 |
| Всего |  | 46 |  |  |  |  |  | 5,24 |
| Таблица 21. Тепловая сеть Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 20,5 | ППУ | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 1,8245 |
| 2 | 89 | 20,5 | ППУ | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 1,8245 |
| 3 | 89 | 6 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление подающий | 0,534 |
| 4 | 89 | 6 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление обратный | 0,534 |
| Всего |  | 26,5 |  |  |  |  |  | 4,72 |
| Таблица 22. Тепловая сеть Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 176 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 77,09 |
| 2 | 159 | 44 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 13,99 |
| 3 | 133 | 76 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 20,22 |
| 4 | 108 | 175 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 37,80 |
| 5 | 108 | 57 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | отопление | 12,31 |
| 6 | 89 | 29 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 5,16 |
| 7 | 89 | 37 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | отопление | 6,59 |
| 8 | 76 | 6 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 0,91 |
| 9 | 76 | 70 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | отопление | 10,64 |
| 10 | 57 | 24 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 2,74 |
| 11 | 48 | 69 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление | 6,62 |
| 12 | 219 | 12 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 2,63 |
| 13 | 159 | 109 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 17,33 |
| 14 | 159 | 30 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 4,77 |
| 15 | 108 | 651 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 70,31 |
| 16 | 108 | 270 | ППУ | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 29,16 |
| 17 | 89 | 173 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 15,40 |
| 18 | 76 | 88 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 6,69 |
| 19 | 57 | 121 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 6,90 |
| 20 | 48 | 28 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 1,34 |
| 21 | 219 | 12 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 2,63 |
| 22 | 159 | 109 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 17,33 |
| 23 | 159 | 30 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 4,77 |
| 24 | 108 | 651 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 70,31 |
| 25 | 108 | 270 | ППУ | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 29,16 |
| 26 | 89 | 173 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 15,40 |
| 27 | 76 | 88 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 6,69 |
| 28 | 57 | 121 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 6,90 |
| 29 | 48 | 28 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 1,34 |
| 30 | 108 | 138 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС подающий | 14,90 |
| 31 | 76 | 65 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС подающий | 4,94 |
| 32 | 57 | 6 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС подающий | 0,34 |
| 33 | 48 | 163 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС подающий | 7,82 |
| 34 | 48 | 117 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | ГВС подающий | 5,62 |
| 35 | 89 | 138 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС обратный | 12,28 |
| 36 | 57 | 71 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС обратный | 4,05 |
| 37 | 48 | 163 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | ГВС обратный | 7,82 |
| 38 | 48 | 117 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | ГВС обратный | 5,62 |
| 39 | 108 | 12 | мин.вата | надземная | 2015 |  | ГВС подающий | 1,30 |
| 40 | 89 | 65 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС подающий | 5,79 |
| 41 | 76 | 185 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС подающий | 14,06 |
| 42 | 57 | 182 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС подающий | 10,37 |
| 43 | 57 | 270 | ППУ | надземная | 2015 |  | ГВС подающий | 15,39 |
| 44 | 48 | 153 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС подающий | 7,34 |
| 45 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 2015 |  | ГВС подающий | 1,44 |
| 46 | 89 | 12 | мин.вата | надземная | 2015 |  | ГВС обратный | 1,07 |
| 47 | 76 | 65 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС обратный | 4,94 |
| 48 | 57 | 185 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС обратный | 10,55 |
| 49 | 48 | 335 | мин.вата | надземная | 1975 |  | ГВС обратный | 16,08 |
| 50 | 48 | 30 | мин.вата | надземная | 2015 |  | ГВС обратный | 1,44 |
| 51 | 48 | 270 | ППУ | надземная | 2015 |  | ГВС обратный | 12,96 |
| Всего |  | 3631 |  |  |  |  |  | 669,23 |
| Таблица 23. Тепловая сеть Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 48 | 24 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление | 2,30 |
| 2 | 89 | 186 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 16,55 |
| 3 | 76 | 230 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 17,48 |
| 4 | 57 | 296 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 16,87 |
| 5 | 48 | 26 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 1,25 |
| 7 | 89 | 186 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 16,55 |
| 8 | 76 | 230 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 17,48 |
| 9 | 57 | 296 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 16,87 |
| 10 | 48 | 26 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 1,25 |
| 11 | 48 | 24 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 1,15 |
| 12 | 48 | 24 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 1,15 |
| 13 | 76 | 70 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 5,32 |
| 14 | 57 | 106 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 6,04 |
| 15 | 48 | 166 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 7,97 |
| 16 | 57 | 70 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 3,99 |
| 17 | 48 | 272 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 13,06 |
| Всего |  | 1128 |  |  |  |  |  | 145,29 |
| Таблица 24. Тепловая сеть Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 208 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 22,464 |
| 2 | 108 | 208 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 22,464 |
| 3 | 89 | 29 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 2,581 |
| 4 | 89 | 29 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 2,581 |
| 5 | 57 | 111 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 6,327 |
| 6 | 57 | 111 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 6,327 |
| 7 | 57 | 12 | изопрофлекс | надземная | 2014 |  | отопление подающий | 0,684 |
| 8 | 57 | 12 | изопрофлекс | надземная | 2014 |  | отопление обратный | 0,684 |
| 9 | 89 | 308 | ППУ | канальная | 2016 | 1 | отопление подающий | 27,412 |
| 10 | 89 | 308 | ППУ | канальная | 2016 | 1 | отопление обратный | 27,412 |
| 11 | 76 | 43 | ППУ | канальная | 2016 | 1 | отопление подающий | 3,268 |
| 12 | 76 | 43 | ППУ | канальная | 2016 | 1 | отопление обратный | 3,268 |
| 13 | 57 | 54 | изопрофлекс | канальная | 2014 | 1 | отопление подающий | 3,078 |
| 14 | 57 | 54 | изопрофлекс | канальная | 2014 | 1 | отопление обратный | 3,078 |
| Всего |  | 765 |  |  |  |  |  | 131,63 |
| Таблица 25. Тепловая сеть Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление | 3,04 |
| 2 | 57 | 60 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление | 6,84 |
| 3 | 76 | 430 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 32,68 |
| 4 | 76 | 430 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 32,68 |
| 5 | 48 | 23 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 1,10 |
| 6 | 48 | 23 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 1,10 |
| Всего |  | 533 |  |  |  |  |  | 77,45 |
| Таблица 26. Тепловая сеть Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 116 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 12,528 |
| 2 | 108 | 116 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 12,528 |
| 3 | 76 | 36,8 | ППУ | канальная | 2019 | 1 | отопление подающий | 2,7968 |
| 4 | 76 | 36,8 | ППУ | канальная | 2019 | 1 | отопление обратный | 2,7968 |
| 5 | 76 | 12,5 | ППУ | надземная | 2019 |  | отопление подающий | 0,95 |
| 6 | 76 | 12,5 | ППУ | надземная | 2019 |  | отопление обратный | 0,95 |
| 7 | 57 | 15 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 0,855 |
| 8 | 57 | 15 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 0,855 |
| 9 | 48 | 4 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 0,192 |
| 10 | 48 | 4 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 0,192 |
| Всего |  | 184,3 |  |  |  |  |  | 34,64 |
| Таблица 27. Тепловая сеть Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 107 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление подающий | 11,556 |
| 2 | 76 | 3 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление подающий | 0,228 |
| 3 | 108 | 107 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление обратный | 11,556 |
| 4 | 76 | 3 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление обратный | 0,228 |
| Всего |  | 110 |  |  |  |  |  | 23,57 |
| Таблица 28. Тепловая сеть Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 108 | мин.вата | надземная | 1970 |  | отопление подающий | 11,664 |
| 2 | 108 | 108 | мин.вата | надземная | 1970 |  | отопление обратный | 11,664 |
| 3 | 57 | 11 | мин.вата | надземная | 1970 |  | отопление подающий | 0,627 |
| 4 | 57 | 11 | мин.вата | надземная | 1970 |  | отопление обратный | 0,627 |
| 5 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1970 | 1 | отопление подающий | 0,76 |
| 6 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1970 | 1 | отопление обратный | 0,76 |
| 7 | 48 | 13 | мин.вата | канальная | 1970 | 1 | отопление подающий | 0,624 |
| 8 | 48 | 13 | мин.вата | канальная | 1970 | 1 | отопление обратный | 0,624 |
| Всего |  | 142 |  |  |  |  |  | 27,35 |
| Таблица 29. Тепловая сеть Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 54 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление подающий | 8,586 |
| 2 | 159 | 54 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление обратный | 8,586 |
| 3 | 108 | 7 | мин.вата | надземная | 2016 |  | отопление обратный | 0,756 |
| 4 | 108 | 7 | мин.вата | надземная | 2016 |  | отопление подающий | 0,756 |
| 5 | 76 | 34 | мин.вата | надземная | 2016 |  | отопление подающий | 2,584 |
| 6 | 76 | 34 | мин.вата | надземная | 2016 |  | отопление обратный | 2,584 |
| 7 | 57 | 22 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление подающий | 1,254 |
| 8 | 57 | 22 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление обратный | 1,254 |
| 9 | 57 | 26 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление подающий | 1,482 |
| 10 | 57 | 26 | мин.вата | надземная | 1964 |  | отопление обратный | 1,482 |
| 11 | 159 | 91 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 14,469 |
| 12 | 159 | 91 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 14,469 |
| 13 | 108 | 87 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 9,396 |
| 14 | 108 | 87 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 9,396 |
| 15 | 89 | 45 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 4,005 |
| 16 | 89 | 45 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 4,005 |
| 17 | 76 | 70 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 5,32 |
| 18 | 76 | 70 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 5,32 |
| 19 | 57 | 110 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 6,27 |
| 20 | 57 | 110 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 6,27 |
| 21 | 57 | 30 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 1,71 |
| 22 | 57 | 30 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 1,71 |
| 23 | 48 | 28 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление подающий | 1,344 |
| 24 | 48 | 28 | мин.вата | канальная | 1964 | 1 | отопление обратный | 1,344 |
| Всего |  | 604 |  |  |  |  |  | 114,35 |
| Таблица 30. Тепловая сеть Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 45 | мин.вата | надземная | 2017 |  | отопление подающий | 7,16 |
| 2 | 159 | 45 | мин.вата | надземная | 2017 |  | отопление обратный | 7,16 |
| 3 | 108 | 539 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 58,21 |
| 4 | 108 | 539 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 58,21 |
| 5 | 89 | 98 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 8,72 |
| 6 | 89 | 98 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 8,72 |
| 7 | 57 | 72 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 4,10 |
| 8 | 57 | 72 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 4,10 |
| 9 | 33,5 | 27 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление подающий | 0,90 |
| 10 | 33,5 | 27 | мин.вата | надземная | 1983 |  | отопление обратный | 0,90 |
| 11 | 219 | 9 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 1,97 |
| 12 | 219 | 9 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 1,97 |
| 13 | 159 | 552 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 87,77 |
| 14 | 159 | 552 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 87,77 |
| 15 | 108 | 511 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 55,19 |
| 16 | 108 | 511 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 55,19 |
| 17 | 89 | 277 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 24,65 |
| 18 | 89 | 171 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 15,22 |
| 19 | 89 | 9 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление подающий | 0,80 |
| 20 | 89 | 9 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление обратный | 0,80 |
| 21 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 0,76 |
| 22 | 76 | 116 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 8,82 |
| 23 | 57 | 362 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 20,63 |
| 24 | 57 | 362 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 20,63 |
| 25 | 48 | 66 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 3,17 |
| 26 | 48 | 66 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 3,17 |
| 27 | 33,5 | 42 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление подающий | 1,41 |
| 28 | 33,5 | 42 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | отопление обратный | 1,41 |
| 29 | 108 | 29 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 3,13 |
| 30 | 76 | 45 | ППУ | надземная | 2017 |  | ГВС подающий | 3,42 |
| 31 | 57 | 511 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 29,13 |
| 32 | 57 | 60 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС подающий | 3,42 |
| 33 | 48 | 31 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 1,49 |
| 34 | 33,5 | 26 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС подающий | 0,87 |
| 35 | 57 | 29 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 1,65 |
| 36 | 57 | 45 | ППУ | надземная | 2017 |  | ГВС обратный | 2,57 |
| 37 | 48 | 60 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС обратный | 2,88 |
| 38 | 48 | 364 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 17,47 |
| 39 | 33,5 | 204 | мин.вата | надземная | 1983 |  | ГВС обратный | 6,83 |
| 40 | 108 | 498 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 53,78 |
| 41 | 89 | 55 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 4,90 |
| 42 | 76 | 46 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 3,50 |
| 43 | 57 | 424 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 24,17 |
| 44 | 57 | 9 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | ГВС подающий | 0,51 |
| 45 | 48 | 287 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 13,78 |
| 46 | 33,5 | 122 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС подающий | 4,09 |
| 47 | 89 | 246 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 21,89 |
| 48 | 57 | 634 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 36,14 |
| 49 | 48 | 9 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | ГВС обратный | 0,43 |
| 50 | 48 | 46 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 2,21 |
| 51 | 33,5 | 506 | мин.вата | канальная | 1983 | 1 | ГВС обратный | 16,95 |
| Всего |  | 4762 |  |  |  |  |  | 804,72 |
| Таблица 31. Тепловая сеть Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 77 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 8,316 |
| 2 | 108 | 77 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 8,316 |
| 3 | 108 | 10 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление подающий | 1,08 |
| 4 | 108 | 10 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление обратный | 1,08 |
| Всего |  | 87 |  |  |  |  |  | 18,79 |
| Таблица 32. Тепловая сеть Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 118 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 10,502 |
| 2 | 89 | 118 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 10,502 |
| Всего |  | 118 |  |  |  |  |  | 21,00 |
| Таблица 33. Тепловая сеть Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 176 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 19,01 |
| 2 | 108 | 176 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 19,01 |
| 3 | 89 | 224 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 19,94 |
| 4 | 89 | 224 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 19,94 |
| 5 | 57 | 151 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 8,61 |
| 6 | 57 | 151 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 8,61 |
| 7 | 33,5 | 37 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 1,24 |
| 8 | 33,5 | 37 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 1,24 |
| 9 | 33,5 | 5 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление подающий | 0,17 |
| 10 | 33,5 | 5 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление обратный | 0,17 |
| 11 | 33,5 | 4 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 0,13 |
| 12 | 33,5 | 4 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 0,13 |
| Всего |  | 597 |  |  |  |  |  | 98,18 |
| Таблица 34. Тепловая сеть Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 57 | 8 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 0,46 |
| 2 | 57 | 8 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 0,46 |
| 3 | 108 | 40 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 4,32 |
| 4 | 108 | 40 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 4,32 |
| 5 | 89 | 255 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 22,70 |
| 6 | 89 | 255 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 22,70 |
| 7 | 57 | 128 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 7,30 |
| 8 | 57 | 128 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 7,30 |
| 9 | 33,5 | 45 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 1,51 |
| 10 | 33,5 | 45 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 1,51 |
| Всего |  | 476 |  |  |  |  |  | 72,55 |
| Таблица 35. Тепловая сеть Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 48 | 29 | мин.вата | надземная | 1978 |  | отопление подающий | 1,39 |
| 2 | 48 | 29 | мин.вата | надземная | 1978 |  | отопление обратный | 1,39 |
| 3 | 108 | 81 | мин.вата | канальная | 1978 | 1 | отопление подающий | 8,75 |
| 4 | 108 | 81 | мин.вата | канальная | 1978 | 1 | отопление обратный | 8,75 |
| 5 | 48 | 10 | мин.вата | канальная | 1978 | 1 | отопление подающий | 0,48 |
| 6 | 48 | 10 | мин.вата | канальная | 1978 | 1 | отопление обратный | 0,48 |
| Всего |  | 120 |  |  |  |  |  | 21,24 |
| Таблица 36. Тепловая сеть Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 273 | 123 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 33,58 |
| 2 | 273 | 123 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 33,58 |
| 3 | 219 | 151 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 33,07 |
| 4 | 219 | 151 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 33,07 |
| 5 | 159 | 60 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 9,54 |
| 6 | 159 | 60 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 9,54 |
| 7 | 133 | 90 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 11,97 |
| 8 | 133 | 90 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 11,97 |
| 9 | 108 | 374 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 40,39 |
| 10 | 108 | 374 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 40,39 |
| 11 | 89 | 75 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 6,68 |
| 12 | 89 | 75 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 6,68 |
| 13 | 76 | 161 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 12,24 |
| 14 | 76 | 86 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 6,54 |
| 15 | 57 | 352 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 20,06 |
| 16 | 57 | 413 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 23,54 |
| 17 | 48 | 124 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 5,95 |
| 18 | 48 | 138 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 6,62 |
| 19 | 33,5 | 40 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 1,34 |
| 20 | 33,5 | 40 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 1,34 |
| 21 | 219 | 15 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 3,29 |
| 22 | 219 | 15 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 3,29 |
| 23 | 159 | 186 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 29,57 |
| 24 | 159 | 186 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 29,57 |
| 25 | 133 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 2,66 |
| 26 | 133 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 2,66 |
| 27 | 108 | 156 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 16,85 |
| 28 | 108 | 156 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 16,85 |
| 29 | 89 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 1,78 |
| 30 | 89 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 1,78 |
| 31 | 57 | 219 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 12,48 |
| 32 | 57 | 202 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 11,51 |
| 33 | 48 | 6 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 0,29 |
| 34 | 48 | 21 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 1,01 |
| 35 | 33,5 | 2 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 0,07 |
| 36 | 219 | 98 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 21,46 |
| 37 | 159 | 98 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 15,58 |
| 38 | 133 | 172 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 22,88 |
| 39 | 108 | 224 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 24,19 |
| 40 | 108 | 217 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 23,44 |
| 41 | 89 | 47 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 4,18 |
| 42 | 76 | 224 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 17,02 |
| 43 | 76 | 153 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 11,63 |
| 44 | 57 | 129 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 7,35 |
| 45 | 57 | 219 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 12,48 |
| 46 | 48 | 288 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 13,82 |
| 47 | 48 | 378 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 18,14 |
| 48 | 33,5 | 35 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС подающий | 1,17 |
| 49 | 33,5 | 153 | мин.вата | надземная | 1973 |  | ГВС обратный | 5,13 |
| 50 | 219 | 7 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 1,53 |
| 51 | 159 | 7 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 1,11 |
| 52 | 133 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 2,66 |
| 53 | 108 | 20 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 2,16 |
| 54 | 108 | 30 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 3,24 |
| 55 | 89 | 34 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 3,03 |
| 56 | 76 | 148 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 11,25 |
| 57 | 76 | 196 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 14,90 |
| 58 | 57 | 44 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 2,51 |
| 59 | 48 | 76 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 3,65 |
| 60 | 48 | 76 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 3,65 |
| 61 | 33,5 | 100 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС подающий | 3,35 |
| 62 | 33,5 | 140 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | ГВС обратный | 4,69 |
| Всего |  | 3838,5 |  |  |  |  |  | 737,94 |
| Таблица 37. Тепловая сеть Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 624 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 99,22 |
| 2 | 159 | 624 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 99,22 |
| 3 | 108 | 505 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 54,54 |
| 4 | 108 | 505 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 54,54 |
| 5 | 89 | 40 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 3,56 |
| 6 | 89 | 40 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 3,56 |
| 7 | 76 | 415 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 31,54 |
| 8 | 76 | 415 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 31,54 |
| 9 | 57 | 259 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 14,76 |
| 10 | 57 | 259 | мин.вата | надземная | 1976 |  | отопление обратный | 14,76 |
| 11 | 48 | 334 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 16,03 |
| 12 | 48 | 334 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 16,03 |
| 13 | 33,5 | 35 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 1,17 |
| 14 | 33,5 | 35 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 1,17 |
| Всего |  | 2212 |  |  |  |  |  | 441,65 |
| Таблица 38. Тепловая сеть Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 20 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление подающий | 1,78 |
| 2 | 89 | 20 | мин.вата | надземная | 1980 |  | отопление обратный | 1,78 |
| 3 | 219 | 120 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 26,28 |
| 4 | 219 | 120 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление обратный | 26,28 |
| 5 | 89 | 87 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 7,743 |
| 6 | 89 | 94 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление обратный | 8,366 |
| 7 | 108 | 7 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 0,756 |
| 8 | 57 | 53 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 3,021 |
| 9 | 57 | 53 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление обратный | 3,021 |
| 10 | 48 | 15 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление обратный | 0,72 |
| 11 | 48 | 15 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 0,72 |
| 12 | 33,5 | 20 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление подающий | 0,67 |
| 13 | 33,5 | 20 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | отопление обратный | 0,67 |
| 14 | 89 | 20 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС подающий | 1,78 |
| 15 | 57 | 20 | мин.вата | надземная | 1980 |  | ГВС обратный | 1,14 |
| 16 | 108 | 106 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 11,448 |
| 17 | 89 | 51 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 4,539 |
| 18 | 89 | 65 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 5,785 |
| 19 | 76 | 56 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 4,256 |
| 20 | 57 | 73 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 4,161 |
| 21 | 57 | 78 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 4,446 |
| 22 | 48 | 21 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 1,008 |
| 23 | 33,5 | 44 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС подающий | 1,474 |
| 24 | 33,5 | 82 | мин.вата | канальная | 1980 | 1 | ГВС обратный | 2,747 |
| Всего |  | 630 |  |  |  |  |  | 124,59 |
| Таблица 39. Тепловая сеть Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 105 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление подающий | 11,34 |
| 2 | 108 | 105 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление обратный | 11,34 |
| 3 | 89 | 80 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление подающий | 7,12 |
| 4 | 89 | 80 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление обратный | 7,12 |
| 5 | 76 | 156 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление подающий | 11,86 |
| 6 | 76 | 156 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление обратный | 11,86 |
| 7 | 57 | 125 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление подающий | 7,13 |
| 8 | 57 | 125 | мин.вата | надземная | 1981 |  | отопление обратный | 7,13 |
| 9 | 219 | 46 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление подающий | 10,07 |
| 10 | 219 | 46 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление обратный | 10,07 |
| 11 | 133 | 251 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление подающий | 33,38 |
| 12 | 133 | 42 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление обратный | 5,59 |
| 13 | 108 | 140 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление подающий | 15,12 |
| 14 | 108 | 302 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление обратный | 32,62 |
| 15 | 89 | 55 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление подающий | 4,90 |
| 16 | 89 | 102 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление обратный | 9,08 |
| 17 | 89 | 15 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 1,34 |
| 18 | 89 | 15 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 1,34 |
| 19 | 57 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 2,57 |
| 20 | 57 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 2,57 |
| 21 | 48 | 71 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление подающий | 3,41 |
| 22 | 48 | 71 | мин.вата | канальная | 1981 | 1 | отопление обратный | 3,41 |
| Всего |  | 1089 |  |  |  |  |  | 210,32 |
| Таблица 40. Тепловая сеть Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 1000 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 219,00 |
| 2 | 219 | 1000 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 219,00 |
| 3 | 108 | 316 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 34,13 |
| 4 | 108 | 184 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 19,87 |
| 5 | 89 | 501 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 44,59 |
| 6 | 89 | 637 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 56,69 |
| 7 | 76 | 80 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 6,08 |
| 8 | 76 | 37 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 2,81 |
| 9 | 57 | 127 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 7,24 |
| 10 | 57 | 105 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 5,99 |
| 11 | 48 | 117 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление подающий | 5,62 |
| 12 | 48 | 178 | мин.вата | надземная | 1986 |  | отопление обратный | 8,54 |
| 13 | 219 | 40 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 8,76 |
| 14 | 219 | 40 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 8,76 |
| 15 | 108 | 252 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 27,22 |
| 16 | 108 | 252 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 27,22 |
| 17 | 89 | 38 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 3,38 |
| 18 | 89 | 38 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 3,38 |
| 19 | 89 | 25 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 2,23 |
| 20 | 89 | 25 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 2,23 |
| 21 | 76 | 225 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 17,10 |
| 22 | 76 | 225 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 17,10 |
| 23 | 57 | 108 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 6,16 |
| 24 | 57 | 108 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 6,16 |
| 25 | 48 | 41 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление подающий | 1,97 |
| 26 | 48 | 41 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | отопление обратный | 1,97 |
| 27 | 159 | 561 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 89,20 |
| 28 | 133 | 319 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 42,43 |
| 29 | 108 | 91 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 9,83 |
| 30 | 57 | 380 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 21,66 |
| 31 | 48 | 299 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 14,35 |
| 32 | 33,5 | 191 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС подающий | 6,40 |
| 33 | 159 | 40 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС подающий | 6,36 |
| 34 | 108 | 166 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС подающий | 17,93 |
| 35 | 57 | 132 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС подающий | 7,52 |
| 36 | 48 | 25 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | ГВС подающий | 1,20 |
| 37 | 48 | 90 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС подающий | 4,32 |
| 38 | 33,5 | 315 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС подающий | 10,55 |
| 39 | 108 | 880 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС обратный | 95,04 |
| 40 | 89 | 83 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС обратный | 7,39 |
| 41 | 57 | 103 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС обратный | 5,87 |
| 42 | 48 | 311 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС обратный | 14,93 |
| 43 | 33,5 | 464 | мин.вата | надземная | 1986 |  | ГВС обратный | 15,54 |
| 44 | 108 | 54 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 5,83 |
| 45 | 89 | 16 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 1,42 |
| 46 | 76 | 118 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 8,97 |
| 47 | 57 | 12 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 0,68 |
| 48 | 48 | 145 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 6,96 |
| 49 | 33,5 | 423 | мин.вата | канальная | 1986 | 1 | ГВС обратный | 14,17 |
| Всего |  | 5479 |  |  |  |  |  | 1171,73 |
| Таблица 41. Тепловая сеть Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 261 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 41,499 |
| 2 | 159 | 261 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 41,499 |
| 3 | 133 | 238 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 31,654 |
| 4 | 133 | 238 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 31,654 |
| 5 | 108 | 500 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 54 |
| 6 | 108 | 416 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 44,928 |
| 7 | 89 | 84 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 7,476 |
| 8 | 57 | 49 | ППУ | надземная | 2011 |  | отопление подающий | 2,793 |
| 9 | 57 | 49 | ППУ | надземная | 2011 |  | отопление обратный | 2,793 |
| 10 | 57 | 8 | мин.вата | надземная | 2017 |  | отопление подающий | 0,456 |
| 11 | 57 | 8 | мин.вата | надземная | 2017 |  | отопление обратный | 0,456 |
| 12 | 33,5 | 15 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 0,5025 |
| 13 | 33,5 | 15 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 0,5025 |
| 14 | 133 | 12 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 1,596 |
| 15 | 133 | 12 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 1,596 |
| 16 | 108 | 48 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 5,184 |
| 17 | 108 | 48 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 5,184 |
| 18 | 57 | 59 | ППУ | канальная | 2017 | 1 | отопление подающий | 3,363 |
| 19 | 57 | 59 | ППУ | канальная | 2017 | 1 | отопление обратный | 3,363 |
| 20 | 33,5 | 6 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 0,201 |
| 21 | 33,5 | 6 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 0,201 |
| Всего |  | 1196 |  |  |  |  |  | 280,90 |
| Таблица 42. Тепловая сеть Котельная № 30. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 273 | 460 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 251,16 |
| 2 | 219 | 358 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 156,80 |
| 3 | 159 | 658 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 209,24 |
| 4 | 159 | 55 | ИЗПФ | канальная | 2011 | 1 | отопление | 17,49 |
| 5 | 159 | 105 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 33,39 |
| 6 | 133 | 46 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 12,24 |
| 7 | 108 | 231 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 49,90 |
| 8 | 108 | 30 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 6,48 |
| 9 | 89 | 379 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 67,46 |
| 10 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 1,52 |
| 11 | 76 | 63 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 9,58 |
| 12 | 57 | 234 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 26,68 |
| 13 | 57 | 95 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 10,83 |
| 14 | 48 | 60 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление | 5,76 |
| 15 | 48 | 50 | ИЗПФ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 4,80 |
| 16 | 48 | 60 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | отопление | 5,76 |
| 17 | 273 | 80 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 21,84 |
| 18 | 219 | 290 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 63,51 |
| 19 | 159 | 321 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 51,04 |
| 20 | 108 | 1098 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 118,58 |
| 21 | 89 | 42 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 3,74 |
| 22 | 76 | 57 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 4,33 |
| 23 | 57 | 616 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 35,11 |
| 24 | 48 | 123 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 5,90 |
| 25 | 273 | 80 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 21,84 |
| 26 | 219 | 290 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 63,51 |
| 27 | 159 | 321 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 51,04 |
| 28 | 108 | 1098 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 118,58 |
| 29 | 89 | 42 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 3,74 |
| 30 | 76 | 57 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 4,33 |
| 31 | 57 | 616 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 35,11 |
| 32 | 48 | 123 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 5,90 |
| Всего |  | 5521 |  |  |  |  |  | 1477,20 |
| Таблица 43. Тепловая сеть Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 48 | 76 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 3,648 |
| 2 | 48 | 76 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 3,648 |
| 3 | 108 | 19 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление подающий | 2,052 |
| 4 | 108 | 19 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление обратный | 2,052 |
| 5 | 48 | 19 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС подающий | 0,912 |
| 6 | 48 | 19 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС обратный | 0,912 |
| Всего |  | 114 |  |  |  |  |  | 13,22 |
| Таблица 44. Тепловая сеть Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 88 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 19,27 |
| 2 | 219 | 88 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 19,27 |
| 3 | 159 | 232 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 36,89 |
| 4 | 159 | 232 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 36,89 |
| 5 | 108 | 62 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 6,70 |
| 6 | 108 | 62 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 6,70 |
| 7 | 89 | 246 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 21,89 |
| 8 | 89 | 246 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 21,89 |
| 9 | 57 | 237 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 13,51 |
| 10 | 57 | 237 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 13,51 |
| 11 | 48 | 46 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 2,21 |
| 12 | 48 | 46 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 2,21 |
| 13 | 159 | 185 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 29,42 |
| 14 | 159 | 185 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 29,42 |
| 15 | 108 | 62 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 6,70 |
| 16 | 108 | 62 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 6,70 |
| 17 | 89 | 30 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 2,67 |
| 18 | 89 | 30 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 2,67 |
| 19 | 89 | 259 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 23,05 |
| 20 | 89 | 259 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 23,05 |
| 21 | 76 | 82 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 6,23 |
| 22 | 76 | 82 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 6,23 |
| 23 | 57 | 92 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 5,24 |
| 24 | 57 | 92 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 5,24 |
| 25 | 57 | 95 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 5,42 |
| 26 | 57 | 95 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 5,42 |
| 27 | 48 | 24 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 1,15 |
| 28 | 48 | 24 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 1,15 |
| 29 | 33,5 | 19 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление подающий | 0,64 |
| 30 | 33,5 | 19 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | отопление обратный | 0,64 |
| 31 | 159 | 88 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 13,99 |
| 32 | 159 | 88 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 13,99 |
| 33 | 108 | 77 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 8,32 |
| 34 | 108 | 31 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 3,35 |
| 35 | 89 | 279 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 24,83 |
| 36 | 89 | 135 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 12,02 |
| 37 | 76 | 108 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 8,21 |
| 38 | 76 | 110 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 8,36 |
| 39 | 57 | 146 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 8,32 |
| 40 | 57 | 125 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС подающий | 7,13 |
| 41 | 57 | 434 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 24,74 |
| 42 | 48 | 111 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 5,33 |
| 43 | 48 | 125 | ППУ | надземная | 2011 |  | ГВС обратный | 6,00 |
| 44 | 48 | 159 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 7,63 |
| 45 | 33,5 | 259 | мин.вата | надземная | 1998 |  | ГВС подающий | 8,68 |
| 46 | 33,5 | 111 | мин.вата | надземная | 1998 |  | ГВС обратный | 3,72 |
| 47 | 108 | 89 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 9,61 |
| 48 | 89 | 29 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 2,58 |
| 49 | 76 | 277 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 21,05 |
| 50 | 76 | 50 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 3,80 |
| 51 | 57 | 101 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 5,76 |
| 52 | 57 | 446 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 25,42 |
| 53 | 48 | 127 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 6,10 |
| 54 | 48 | 127 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 6,10 |
| 55 | 33,5 | 82 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС подающий | 2,75 |
| 56 | 33,5 | 82 | мин.вата | канальная | 1982 | 1 | ГВС обратный | 2,75 |
| Всего |  | 3657 |  |  |  |  |  | 612,47 |
| Таблица 45. Тепловая сеть Котельная № 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 630 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 100,17 |
| 2 | 108 | 517 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 55,84 |
| 3 | 108 | 40 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | ГВС подающий | 4,32 |
| 4 | 108 | 101 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | ГВС подающий | 10,91 |
| 5 | 89 | 230 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 20,47 |
| 6 | 76 | 216 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 16,42 |
| 7 | 57 | 248 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 14,14 |
| 8 | 48 | 449 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС подающий | 21,55 |
| 9 | 48 | 30 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | ГВС подающий | 1,44 |
| 10 | 108 | 630 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС обратный | 68,04 |
| 11 | 89 | 658 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС обратный | 58,56 |
| 12 | 76 | 230 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС обратный | 17,48 |
| 13 | 57 | 216 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС обратный | 12,31 |
| 14 | 48 | 697 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | ГВС обратный | 33,46 |
| 15 | 48 | 30 | ППУ | канальная | 2015 | 1 | ГВС обратный | 1,44 |
| 16 | 159 | 80 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС подающий | 12,72 |
| 17 | 108 | 252 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС подающий | 27,22 |
| 18 | 57 | 496 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС подающий | 28,27 |
| 19 | 48 | 61 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС подающий | 2,93 |
| 20 | 108 | 80 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС обратный | 8,64 |
| 21 | 89 | 252 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС обратный | 22,43 |
| 22 | 48 | 557 | мин.вата | надземная | 1971 |  | ГВС обратный | 26,74 |
| Всего |  | 3350 |  |  |  |  |  | 565,48 |
| Таблица 46. Тепловая сеть Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 3 | ППМ | надземная | 2016 |  | отопление подающий | 0,228 |
| 2 | 76 | 3 | ППМ | надземная | 2016 |  | отопление обратный | 0,228 |
| 3 | 33,5 | 3 | ППМ | надземная | 2016 |  | ГВС подающий | 0,1005 |
| 4 | 33,5 | 3 | ППМ | надземная | 2016 |  | ГВС обратный | 0,1005 |
| 5 | 76 | 27 | ППМ | канальная | 2016 | 1 | отопление подающий | 2,052 |
| 6 | 76 | 27 | ППМ | канальная | 2016 | 1 | отопление обратный | 2,052 |
| 7 | 33,5 | 27 | ППМ | канальная | 2016 | 1 | ГВС подающий | 0,9045 |
| 8 | 33,5 | 27 | ППМ | канальная | 2016 | 1 | ГВС обратный | 0,9045 |
| Всего |  | 60 |  |  |  |  |  | 6,57 |
| Таблица 47. Тепловая сеть Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 241 | мин.вата | канальная | 1968 | 1 | отопление | 52,06 |
| 2 | 108 | 40 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление | 8,64 |
| 3 | 76 | 47 | мин.вата | канальная | 1968 | 1 | отопление | 7,14 |
| 4 | 48 | 72 | мин.вата | канальная | 1968 | 1 | отопление | 6,91 |
| 5 | 219 | 18 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление подающий | 3,94 |
| 6 | 108 | 223 | мин.вата | канальная | 1968 |  | отопление подающий | 24,08 |
| 7 | 57 | 124 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление подающий | 7,07 |
| 8 | 48 | 7,5 | мин.вата | канальная | 1968 |  | отопление подающий | 0,36 |
| 9 | 219 | 18 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление обратный | 3,94 |
| 10 | 108 | 223 | мин.вата | канальная | 1968 |  | отопление обратный | 24,08 |
| 11 | 57 | 124 | мин.вата | надземная | 1968 |  | отопление обратный | 7,07 |
| 12 | 48 | 7,5 | мин.вата | надземная | 1969 |  | отопление обратный | 0,36 |
| Всего |  | 772,5 |  |  |  |  |  | 145,66 |
| Таблица 48. Тепловая сеть Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 56 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 6,048 |
| 2 | 108 | 56 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 6,048 |
| 3 | 108 | 51 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление подающий | 5,508 |
| 4 | 108 | 51 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление обратный | 5,508 |
| 5 | 76 | 15 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление подающий | 1,14 |
| 6 | 76 | 15 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление обратный | 1,14 |
| 7 | 159 | 200 | мин.вата | канальная | 1972 | 1 | отопление подающий | 31,8 |
| 8 | 159 | 200 | мин.вата | канальная | 1972 | 1 | отопление обратный | 31,8 |
| 9 | 133 | 97 | ППУ | канальная | 2023 | 1 | отопление подающий | 12,901 |
| 10 | 133 | 97 | ППУ | канальная | 2023 | 1 | отопление обратный | 12,901 |
| 11 | 89 | 11 | мин.вата | канальная | 2023 | 1 | отопление подающий | 0,979 |
| 12 | 89 | 11 | мин.вата | канальная | 2023 | 1 | отопление обратный | 0,979 |
| Всего |  | 860 |  |  |  |  |  | 116,752 |
| Таблица 49. Тепловая сеть Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 75 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление подающий | 11,925 |
| 2 | 159 | 75 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление обратный | 11,925 |
| 3 | 108 | 375 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление подающий | 40,5 |
| 4 | 108 | 375 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление обратный | 40,5 |
| 5 | 89 | 226 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 20,114 |
| 6 | 89 | 226 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 20,114 |
| 7 | 76 | 108 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 8,208 |
| 8 | 76 | 108 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 8,208 |
| 9 | 57 | 190 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 10,83 |
| 10 | 57 | 190 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 10,83 |
| 11 | 33,5 | 48 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление подающий | 1,608 |
| 12 | 33,5 | 48 | мин.вата | надземная | 1975 |  | отопление обратный | 1,608 |
| 13 | 108 | 15 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление подающий | 1,62 |
| 14 | 108 | 15 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление обратный | 1,62 |
| 15 | 89 | 100 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление подающий | 8,9 |
| 16 | 89 | 100 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление обратный | 8,9 |
| 17 | 76 | 24 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление подающий | 1,824 |
| 18 | 76 | 24 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление обратный | 1,824 |
| 19 | 57 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 2,565 |
| 20 | 57 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 2,565 |
| 21 | 33,5 | 48 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление подающий | 1,608 |
| 22 | 33,5 | 48 | мин.вата | канальная | 1975 | 1 | отопление обратный | 1,608 |
| Всего |  | 1254 |  |  |  |  |  | 219,40 |
| Таблица 50. Тепловая сеть Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 319 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 50,72 |
| 2 | 159 | 319 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 50,72 |
| 3 | 133 | 341 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 45,35 |
| 4 | 133 | 341 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 45,35 |
| 5 | 108 | 161 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 17,39 |
| 6 | 108 | 161 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 17,39 |
| 7 | 89 | 348 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 30,97 |
| 8 | 89 | 348 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 30,97 |
| 9 | 76 | 175 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 13,30 |
| 10 | 76 | 175 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 13,30 |
| 11 | 57 | 98 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 5,59 |
| 12 | 57 | 65 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 3,71 |
| 13 | 48 | 121 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 5,81 |
| 14 | 48 | 141 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 6,77 |
| 15 | 33,5 | 99 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 3,32 |
| 16 | 33,5 | 112 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 3,75 |
| 17 | 273 | 279 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 76,17 |
| 18 | 273 | 96 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 26,21 |
| 19 | 219 | 210 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 45,99 |
| 20 | 219 | 393 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 86,07 |
| 21 | 159 | 26 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 4,13 |
| 22 | 159 | 26 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 4,13 |
| 23 | 133 | 12 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 1,60 |
| 24 | 133 | 12 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 1,60 |
| 25 | 89 | 81 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 7,21 |
| 26 | 89 | 81 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 7,21 |
| 27 | 76 | 5 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 0,38 |
| 28 | 76 | 5 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 0,38 |
| 29 | 57 | 8 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 0,46 |
| 30 | 57 | 8 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 0,46 |
| 31 | 33,5 | 82 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 2,75 |
| 32 | 33,5 | 82 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 2,75 |
| Всего |  | 2365 |  |  |  |  |  | 611,88 |
| Таблица 51. Тепловая сеть Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 273 | 219 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 59,79 |
| 2 | 273 | 219 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 59,79 |
| 3 | 219 | 229 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 50,15 |
| 4 | 219 | 229 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 50,15 |
| 5 | 159 | 412 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 65,51 |
| 6 | 159 | 412 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 65,51 |
| 7 | 108 | 1090 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 117,72 |
| 8 | 108 | 1090 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 117,72 |
| 9 | 89 | 370 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 32,93 |
| 10 | 89 | 370 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 32,93 |
| 11 | 76 | 72 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 5,47 |
| 12 | 76 | 72 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 5,47 |
| 13 | 57 | 512 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 29,18 |
| 14 | 57 | 512 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 29,18 |
| 15 | 33,5 | 102 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление подающий | 3,42 |
| 16 | 33,5 | 102 | мин.вата | канальная | 1963 | 1 | отопление обратный | 3,42 |
| Всего |  | 3006 |  |  |  |  |  | 728,34 |
| Таблица 52. Тепловая сеть Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 174 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 15,49 |
| 2 | 89 | 174 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 15,49 |
| 3 | 76 | 36 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 2,74 |
| 4 | 76 | 36 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 2,74 |
| 5 | 57 | 70 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 3,99 |
| 6 | 57 | 70 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 3,99 |
| 7 | 48 | 165 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 7,92 |
| 8 | 48 | 165 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 7,92 |
| 9 | 33,5 | 5 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 0,17 |
| 10 | 33,5 | 5 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 0,17 |
| 11 | 76 | 55 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 4,18 |
| 12 | 76 | 55 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 4,18 |
| 13 | 57 | 122 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 6,95 |
| 14 | 57 | 122 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 6,95 |
| 15 | 48 | 110 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 5,28 |
| 16 | 48 | 81 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 3,89 |
| 17 | 33,5 | 63 | мин.вата | канальная | 2016 | 1 | ГВС подающий | 2,11 |
| 18 | 33,5 | 63 | мин.вата | канальная | 2016 | 1 | ГВС обратный | 2,11 |
| 19 | 33,5 | 183 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС подающий | 6,13 |
| 20 | 33,5 | 212 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | ГВС обратный | 7,10 |
| Всего |  | 983 |  |  |  |  |  | 109,49 |
| Таблица 53. Тепловая сеть Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 75 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 8,1 |
| 2 | 108 | 75 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 8,1 |
| 3 | 89 | 63 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 5,607 |
| 4 | 89 | 63 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 5,607 |
| 5 | 76 | 13 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 0,988 |
| 6 | 76 | 13 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 0,988 |
| 7 | 57 | 16 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 0,912 |
| 8 | 57 | 16 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 0,912 |
| 9 | 108 | 2 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление подающий | 0,216 |
| 10 | 108 | 2 | мин.вата | канальная | 1971 | 1 | отопление обратный | 0,216 |
| Всего |  | 169 |  |  |  |  |  | 31,65 |
| Таблица 54. Тепловая сеть Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 23 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 2,48 |
| 2 | 89 | 84 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 7,48 |
| 3 | 76 | 298 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 22,65 |
| 4 | 57 | 16 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление подающий | 0,91 |
| 5 | 108 | 23 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 2,48 |
| 6 | 89 | 84 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 7,48 |
| 7 | 76 | 298 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 22,65 |
| 8 | 57 | 16 | мин.вата | надземная | 1982 |  | отопление обратный | 0,91 |
| 9 | 57 | 188 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 10,72 |
| 10 | 48 | 133 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС подающий | 6,38 |
| 11 | 48 | 321 | мин.вата | надземная | 1982 |  | ГВС обратный | 15,41 |
| Всего |  | 742 |  |  |  |  |  | 99,55 |
| Таблица 55. Тепловая сеть Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 219 | 128 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 28,03 |
| 2 | 219 | 128 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 28,03 |
| 3 | 159 | 410 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 65,19 |
| 4 | 159 | 410 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 65,19 |
| 5 | 133 | 25 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 3,33 |
| 6 | 133 | 25 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 3,33 |
| 7 | 108 | 735 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 79,38 |
| 8 | 108 | 735 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 79,38 |
| 9 | 89 | 553 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 49,22 |
| 10 | 89 | 553 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 49,22 |
| 11 | 57 | 112 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 6,38 |
| 12 | 57 | 112 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 6,38 |
| 13 | 48 | 60 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 2,88 |
| 14 | 48 | 60 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 2,88 |
| 15 | 33,5 | 31 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 1,04 |
| 16 | 33,5 | 31 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 1,04 |
| 17 | 219 | 270 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 59,13 |
| 18 | 219 | 270 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 59,13 |
| 19 | 159 | 20 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 3,18 |
| 20 | 159 | 20 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 3,18 |
| 21 | 108 | 130 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 14,04 |
| 22 | 108 | 130 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 14,04 |
| 23 | 89 | 179 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 15,93 |
| 24 | 89 | 179 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 15,93 |
| 25 | 76 | 199 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 15,12 |
| 26 | 76 | 199 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 15,12 |
| 27 | 57 | 414 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 23,60 |
| 28 | 57 | 414 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 23,60 |
| 29 | 48 | 22 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 1,06 |
| 30 | 48 | 22 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 1,06 |
| 31 | 33,5 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 0,70 |
| 32 | 33,5 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 0,70 |
| Всего |  | 3309 |  |  |  |  |  | 736,42 |
| Таблица 56. Тепловая сеть Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таблица 57. Тепловая сеть Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 2 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 0,178 |
| 2 | 89 | 2 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 0,178 |
| 3 | 76 | 6 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 0,456 |
| 4 | 76 | 6 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 0,456 |
| 5 | 57 | 5 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 0,285 |
| 6 | 57 | 5 | ППМ | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 0,285 |
| 7 | 89 | 4,23 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление подающий | 0,37647 |
| 8 | 89 | 4,23 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление обратный | 0,37647 |
| 9 | 76 | 38,1 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление подающий | 2,8956 |
| 10 | 76 | 38,1 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление обратный | 2,8956 |
| 11 | 57 | 59 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление подающий | 3,363 |
| 12 | 57 | 59 | ППМ | канальная | 2015 | 1 | отопление обратный | 3,363 |
| Всего |  | 114,33 |  |  |  |  |  | 15,11 |
| Таблица 58. Тепловая сеть Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 57 | 113 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление подающий | 6,441 |
| 2 | 57 | 113 | мин.вата | надземная | 1971 |  | отопление обратный | 6,441 |
| 3 | 76 | 18,3 | ППУ | канальная | 2018 | 1 | отопление подающий | 1,3908 |
| 4 | 76 | 18,3 | ППУ | канальная | 2018 | 1 | отопление обратный | 1,3908 |
| Всего |  | 131,3 |  |  |  |  |  | 15,66 |
| Таблица 59. Тепловая сеть Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 6 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление подающий | 0,456 |
| 2 | 76 | 6 | мин.вата | надземная | 2015 |  | отопление обратный | 0,456 |
| 3 | 76 | 102 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | отопление подающий | 7,752 |
| 4 | 76 | 102 | мин.вата | канальная | 2015 | 1 | отопление обратный | 7,752 |
| Всего |  | 108 |  |  |  |  |  | 16,42 |
| Таблица 60. Тепловая сеть Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 73 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление подающий | 6,50 |
| 2 | 89 | 73 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление обратный | 6,50 |
| 3 | 76 | 8 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление подающий | 0,61 |
| 4 | 76 | 8 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление обратный | 0,61 |
| 5 | 57 | 126 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление подающий | 7,18 |
| 6 | 57 | 126 | мин.вата | надземная | 1985 |  | отопление обратный | 7,18 |
| 7 | 159 | 99 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление подающий | 15,74 |
| 8 | 159 | 99 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление обратный | 15,74 |
| 9 | 108 | 529 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление подающий | 57,13 |
| 10 | 108 | 529 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление обратный | 57,13 |
| 11 | 89 | 94 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление подающий | 8,37 |
| 12 | 89 | 94 | мин.вата | канальная | 2017 | 1 | отопление обратный | 8,37 |
| 13 | 57 | 27 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление подающий | 1,54 |
| 14 | 57 | 27 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление обратный | 1,54 |
| 15 | 33,5 | 31 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление подающий | 1,04 |
| 16 | 33,5 | 31 | мин.вата | канальная | 1985 | 1 | отопление обратный | 1,04 |
| Всего |  | 987 |  |  |  |  |  | 196,21 |
| Таблица 61. Тепловая сеть Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 92 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 9,94 |
| 2 | 108 | 92 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 9,94 |
| 3 | 89 | 41 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 3,65 |
| 4 | 89 | 41 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 3,65 |
| 5 | 76 | 16 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 1,22 |
| 6 | 76 | 16 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 1,22 |
| 7 | 57 | 122 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление подающий | 6,95 |
| 8 | 57 | 122 | мин.вата | надземная | 1973 |  | отопление обратный | 6,95 |
| 9 | 89 | 385 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 34,27 |
| 10 | 89 | 385 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 34,27 |
| 11 | 108 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 4,86 |
| 12 | 108 | 45 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 4,86 |
| 13 | 76 | 25 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление подающий | 1,90 |
| 14 | 76 | 25 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление обратный | 1,90 |
| 15 | 76 | 35 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 2,66 |
| 16 | 76 | 35 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 2,66 |
| 17 | 57 | 60 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 3,42 |
| 18 | 57 | 60 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 3,42 |
| 19 | 48 | 44 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление подающий | 2,11 |
| 20 | 48 | 44 | мин.вата | канальная | 1973 | 1 | отопление обратный | 2,11 |
| Всего |  | 865 |  |  |  |  |  | 141,94 |
| Таблица 62. Тепловая сеть Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 10 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 1,08 |
| 2 | 89 | 50 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 4,45 |
| 3 | 89 | 60 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 5,34 |
| 4 | 76 | 50 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 3,8 |
| 5 | 57 | 46 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 2,622 |
| 6 | 57 | 96 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 5,472 |
| 7 | 48 | 16 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 0,768 |
| 8 | 48 | 16 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 0,768 |
| 9 | 57 | 5 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление подающий | 0,285 |
| 10 | 57 | 5 | мин.вата | канальная | 1987 | 1 | отопление обратный | 0,285 |
| Всего |  | 177 |  |  |  |  |  | 24,87 |
| Таблица 63. Тепловая сеть Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 128 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 11,39 |
| 2 | 89 | 128 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 11,39 |
| 3 | 57 | 120 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление подающий | 6,84 |
| 4 | 57 | 120 | мин.вата | надземная | 1987 |  | отопление обратный | 6,84 |
| 5 | 89 | 68 | мин.вата | надземная | 1987 |  | ГВС подающий | 6,05 |
| 6 | 76 | 68 | мин.вата | надземная | 1987 |  | ГВС обратный | 5,17 |
| 7 | 57 | 66 | мин.вата | надземная | 1987 |  | ГВС подающий | 3,76 |
| 8 | 48 | 114 | мин.вата | надземная | 1987 |  | ГВС подающий | 5,47 |
| 9 | 48 | 180 | мин.вата | надземная | 1987 |  | ГВС обратный | 8,64 |
| Всего |  | 496 |  |  |  |  |  | 65,56 |
| Таблица 64. Тепловая сеть Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 150 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 13,35 |
| 2 | 57 | 111 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 6,33 |
| 3 | 89 | 150 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 13,35 |
| 4 | 57 | 111 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 6,33 |
| 5 | 57 | 150 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС подающий | 8,55 |
| 6 | 48 | 150 | мин.вата | надземная | 1977 |  | ГВС обратный | 7,20 |
| Всего |  | 411 |  |  |  |  |  | 55,10 |
| Таблица 65. Тепловая сеть Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 195 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 31,01 |
| 2 | 159 | 195 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 31,01 |
| 3 | 108 | 17 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 1,84 |
| 4 | 108 | 17 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 1,84 |
| 5 | 89 | 62 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 5,52 |
| 6 | 89 | 55 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 4,90 |
| 7 | 76 | 106 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление подающий | 8,06 |
| 8 | 76 | 113 | мин.вата | надземная | 1977 |  | отопление обратный | 8,59 |
| 9 | 219 | 208 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 45,55 |
| 10 | 219 | 208 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 45,55 |
| 11 | 159 | 288 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 45,79 |
| 12 | 159 | 288 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 45,79 |
| 13 | 108 | 94 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 10,15 |
| 14 | 108 | 94 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 10,15 |
| 15 | 89 | 51 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 4,54 |
| 16 | 89 | 51 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 4,54 |
| 17 | 76 | 272 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 20,67 |
| 18 | 76 | 272 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 20,67 |
| 19 | 57 | 332 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 18,92 |
| 20 | 57 | 332 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 18,92 |
| 21 | 33,5 | 4 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление подающий | 0,13 |
| 22 | 33,5 | 4 | мин.вата | канальная | 1977 | 1 | отопление обратный | 0,13 |
| Всего |  | 1629 |  |  |  |  |  | 384,27 |
| Таблица 66. Тепловая сеть Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 85 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление подающий | 6,46 |
| 2 | 76 | 85 | мин.вата | надземная | 1999 |  | отопление обратный | 6,46 |
| 3 | 48 | 85 | мин.вата | надземная | 1999 |  | ГВС подающий | 4,08 |
| 4 | 48 | 85 | мин.вата | надземная | 1999 |  | ГВС обратный | 4,08 |
| Всего |  | 170 |  |  |  |  |  | 21,08 |
| Таблица 67. Тепловая сеть Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 36 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление подающий | 2,736 |
| 2 | 76 | 36 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление обратный | 2,736 |
| 3 | 57 | 80 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление подающий | 4,56 |
| 4 | 57 | 80 | мин.вата | надземная | 1972 |  | отопление обратный | 4,56 |
| Всего |  | 116 |  |  |  |  |  | 14,59 |
| Таблица 68. Тепловая сеть Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 159 | 180 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 57,24 |
| 2 | 159 | 60 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | отопление | 19,08 |
| 3 | 133 | 40 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 10,64 |
| 4 | 108 | 80 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 17,28 |
| 5 | 89 | 141 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 25,10 |
| 6 | 76 | 92 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 13,98 |
| 7 | 57 | 100 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | отопление | 11,40 |
| 8 | 159 | 100 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 15,90 |
| 9 | 133 | 155 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 20,62 |
| 10 | 108 | 200 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 21,60 |
| 11 | 57 | 12 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 0,68 |
| 12 | 48 | 67 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление подающий | 3,22 |
| 13 | 159 | 100 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 15,90 |
| 14 | 133 | 155 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 20,62 |
| 15 | 108 | 200 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 21,60 |
| 16 | 57 | 12 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 0,68 |
| 17 | 48 | 67 | мин.вата | надземная | 1984 |  | отопление обратный | 3,22 |
| 18 | 108 | 240 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС подающий | 25,92 |
| 19 | 76 | 40 | ППУ | канальная | 2011 | 1 | ГВС подающий | 3,04 |
| 20 | 57 | 55 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС подающий | 3,14 |
| 21 | 48 | 50 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС подающий | 2,40 |
| 22 | 89 | 335 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС обратный | 29,82 |
| 23 | 48 | 50 | мин.вата | канальная | 1984 | 1 | ГВС обратный | 2,40 |
| 24 | 108 | 100 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС подающий | 10,80 |
| 25 | 89 | 155 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС подающий | 13,80 |
| 26 | 57 | 45 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС подающий | 2,57 |
| 27 | 89 | 100 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС обратный | 8,90 |
| 28 | 76 | 155 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС обратный | 11,78 |
| 29 | 48 | 45 | мин.вата | надземная | 1984 |  | ГВС обратный | 2,16 |
| Всего |  | 1912 |  |  |  |  |  | 395,46 |
| Таблица 69. Тепловая сеть Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 178 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 15,842 |
| 2 | 89 | 178 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 15,842 |
| 3 | 76 | 63 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 4,788 |
| 4 | 76 | 63 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 4,788 |
| 5 | 57 | 142 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 8,094 |
| 6 | 57 | 142 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 8,094 |
| 7 | 48 | 10 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление подающий | 0,48 |
| 8 | 48 | 10 | мин.вата | надземная | 1974 |  | отопление обратный | 0,48 |
| 9 | 89 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 1,869 |
| 10 | 89 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 1,869 |
| 11 | 76 | 19 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 1,444 |
| 12 | 76 | 19 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 1,444 |
| 13 | 57 | 8 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление подающий | 0,456 |
| 14 | 57 | 8 | мин.вата | канальная | 1974 | 1 | отопление обратный | 0,456 |
| Всего |  | 441 |  |  |  |  |  | 65,95 |
| Таблица 70. Тепловая сеть Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 171 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 18,47 |
| 2 | 108 | 171 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 18,47 |
| 3 | 89 | 289 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 25,72 |
| 4 | 89 | 289 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 25,72 |
| 5 | 76 | 92 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 6,99 |
| 6 | 76 | 92 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 6,99 |
| 7 | 57 | 76 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 4,33 |
| 8 | 57 | 76 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 4,33 |
| 9 | 48 | 19 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 0,91 |
| 10 | 48 | 19 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 0,91 |
| 11 | 33,5 | 54 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление подающий | 1,81 |
| 12 | 33,5 | 54 | мин.вата | надземная | 1965 |  | отопление обратный | 1,81 |
| 13 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1965 | 1 | отопление подающий | 0,76 |
| 14 | 76 | 10 | мин.вата | канальная | 1965 | 1 | отопление обратный | 0,76 |
| Всего |  | 711 |  |  |  |  |  | 117,99 |
| Таблица 71. Тепловая сеть Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 108 | 41 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление подающий | 4,428 |
| 2 | 108 | 41 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление обратный | 4,428 |
| 3 | 89 | 42 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление подающий | 3,738 |
| 4 | 89 | 42 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление обратный | 3,738 |
| 5 | 76 | 12 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление подающий | 0,912 |
| 6 | 57 | 1 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление подающий | 0,057 |
| 7 | 57 | 13 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление обратный | 0,741 |
| 8 | 33,5 | 3 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление подающий | 0,1005 |
| 9 | 33,5 | 3 | мин.вата | надземная | 2000 |  | отопление обратный | 0,1005 |
| 10 | 57 | 77 | мин.вата | канальная | 2000 | 1 | отопление подающий | 4,389 |
| 11 | 57 | 77 | мин.вата | канальная | 2000 | 1 | отопление обратный | 4,389 |
| Всего |  | 176 |  |  |  |  |  | 27,02 |
| Таблица 72. Тепловая сеть Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 63 | 70 | энергофлекс | канальная | 2018 | 1 | отопление подающий | 4,41 |
| 2 | 63 | 70 | энергофлекс | канальная | 2018 | 1 | отопление обратный | 4,41 |
| 3 | 76 | 30,3 | ППУ | канальная | 2018 | 1 | отопление подающий | 2,3028 |
| 4 | 76 | 30,3 | ППУ | канальная | 2018 | 1 | отопление обратный | 2,3028 |
| Всего |  | 100,3 |  |  |  |  |  | 13,43 |
| Таблица 73. Тепловая сеть Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 48 | 40 | мин.вата | надземная | 1969 |  | отопление подающий | 1,92 |
| 2 | 48 | 40 | мин.вата | надземная | 1969 |  | отопление обратный | 1,92 |
| Всего |  | 40 |  |  |  |  |  | 3,84 |
| Таблица 74. Тепловая сеть Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 89 | 28 | ППУ | канальная | 2013 | 1 | отопление подающий | 2,492 |
| 2 | 89 | 28 | ППУ | канальная | 2013 | 1 | отопление обратный | 2,492 |
| 3 | 89 | 28 | ППУ | канальная | 2013 | 1 | ГВС подающий | 2,492 |
| 4 | 57 | 28 | ППУ | канальная | 2013 | 1 | ГВС обратный | 1,596 |
| Всего |  | 56 |  |  |  |  |  | 9,07 |
| Таблица 75. Тепловая сеть Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Материальная характеристика |
|  | D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 76 | 39 | ППУ | надземная | 2009 |  | отопление подающий | 2,964 |
| 2 | 76 | 39 | ППУ | надземная | 2009 |  | отопление обратный | 2,964 |
| 3 | 48 | 39 | ППУ | надземная | 2009 |  | ГВС подающий | 1,872 |
| 4 | 33,5 | 39 | ППУ | надземная | 2009 |  | ГВС обратный | 1,3065 |
| 5 | 76 | 41 | ППУ | канальная | 2009 | 1 | отопление подающий | 3,116 |
| 6 | 76 | 41 | ППУ | канальная | 2009 | 1 | отопление обратный | 3,116 |
| 7 | 48 | 41 | ППУ | канальная | 2009 | 1 | ГВС подающий | 1,968 |
| 8 | 33,5 | 41 | ППУ | канальная | 2009 | 1 | ГВС обратный | 1,3735 |
| Всего |  | 160 |  |  |  |  |  | 18,68 |

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях не проводятся.

Определение тепловых потерь.

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 325.

Расчет норматива технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях проводится ежегодно с корректировкой на фактическую температуру наружного воздуха.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планирования и определения тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за базовый период.

В таблице 76 представлены показатели нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2023 год в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 76

| № п/п | Номер и адрес источника тепловой энергии | Потери в тепловых сетях, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | 4317,54 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | 290,22 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | 1526,78 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | 759,45 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 | 383,34 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | 718,00 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | 2614,39 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | 5,95 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 4,32 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | 1686,33 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 | 286,15 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 151,04 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 124,81 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 65,64 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 34,39 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | 41,89 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | 178,29 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | 1797,35 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | 27,55 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 33,45 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 156,09 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 119,99 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | 31,37 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | 1297,12 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | 568,87 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | 256,85 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | 287,65 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | 2034,12 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | 379,52 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | 3288,28 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | 27,67 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | 1173,58 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | 7,81 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | 201,34 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | 403,43 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | 340,65 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | 737,18 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | 964,00 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | 294,45 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | 48,71 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | 201,94 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | 959,04 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | 0,00 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | 13,75 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 32 | 25,78 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | 13,37 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | 265,91 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | 209,23 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 42,35 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | 160,58 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | 108,60 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | 499,36 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | 14,95 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 39 | 25,72 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 689,59 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | 111,14 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | 168,49 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | 36,92 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 1а | 3,64 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | 7,06 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | 10,69 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | 18,27 |

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.е. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

В таблице 77 представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета у потребителей тепловой энергии.

Таблица 77

| - Наименование потребителя | - Наличие общедомового прибора учета (индивидуального прибора учета) |
| --- | --- |
| - Население: Донская 10 | - да |
| - Население: Донская 14 | - да |
| - Население: Донская 4 | - да |
| - Население: Донская 6 | - да |
| - Население: Зеленского 14 | - да |
| - Население: Зеленского 16 | - да |
| - Население: Зеленского 18 | - да |
| - Население: Зеленского 20 | - да |
| - Население: Зеленского 22 | - да |
| - Население: Зеленского 24 | - да |
| - Население: Коммунистическая 11 | - да |
| - Население: Коммунистическая 13 | - да |
| - Население: Коммунистическая 15 | - да |
| - Население: Коммунистическая 3 | - да |
| - Население: Коммунистическая 7 | - да |
| - Население: Коммунистическая 9 | - да |
| - Население: Краснофлотская 19 | - да |
| - Население: Краснофлотская 3 | - да |
| - Население: Краснофлотская 5 | - да |
| - Население: Краснофлотская 5/1 | - да |
| - Население: Краснофлотская 5/2 | - да |
| - Население: Краснофлотская 9 | - да |
| - Население: Краснофлотская,17 | - да |
| - Население: Молодежная 2 | - да |
| - Население: Молодежная 4 | - да |
| - Население: Промышлен.16 | - да |
| - Население: Спортивная 10 | - да |
| - Население: Спортивная 12 | - да |
| - Население: Спортивная 16/1 под/ | - да |
| - Население: Спортивная 18 | - да |
| - Население: Спортивная 3 | - да |
| - Население: Спортивная 4 | - да |
| - Население: Спортивная 6 | - да |
| - Население: Спортивная 8 | - да |
| - ГБПОУ "Новороссийский медицинский колледж" | - да |
| - МАДОУ «ЦРР-д/с № 2»: Д/с № 2 | - да |
| - МБОУ СОШ № 3: СОШ 3 | - да |
| - ФГБОУ ВО КубГУ | - да |
| - Трегубенко А.П.: Помещение № 2(склад) | - да |
| - Население: Школьная 53 | - да |
| - МБДОУ д/с № 5 | - да |
| - Население: Красная 22а | - да |
| - Население: Ковтюха 25 | - да |
| - Население: Ковтюха 27 | - да |
| - Население: Красная 11 | - да |
| - Население: Красная 15 | - да |
| - Население: Красная 17 | - да |
| - Население: Красная 17а | - да |
| - Население: Ленина 20 | - да |
| - Население: Ленина 32 | - да |
| - Население: Победы, 222 | - да |
| - Население: Победы 281 | - да |
| - Население: Стаханова 197 | - да |
| - Население: Троицкая 232 | - да |
| - Население: Юн.коммун.70 | - да |
| - МБДОУ д/с о/в № 7 | - да |
| - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани | - да |
| - МКУ «Управление строительства» | - да |
| - МАУ «Стоматологическая поликлиника» | - да |
| - МАОУ СОШ № 17: СОШ № 17 | - да |
| - Лазарев А.И.: Ковтюха 27 пом №2 | - да |
| - Палящая Е.Ю.: Стаханова 197 пом №96 | - да |
| - ИП Партикевич Е.В.: Стаханова 197 неж пом | - да |
| - ООО Династия | - да |
| - Тюшков В.В.: Аптека Ковтюха 27 | - да |
| - ИП Марущак И.А.": Парикмах Стаханова 197 | - да |
| - ООО "Сервис-Юг-ККМ": Офис | - да |
| - ООО "Солнечный дом": Офисное помещение | - да |
| - Галенко Н.Н. Парикмах/ул.Красная 11/ | - да |
| - ПК «Коопродторг» магазин Ковтюха 25 | - да |
| - Ф.л. Горбачев А.Д.: Нежилое помещ.№13 /Красная,17/ | - да |
| - ИП Миронова И.Н.: салон красоты Красная 15 | - да |
| - Аванесян А.Ю. неж пом Победы 279 | - да |
| - ИП Котлярова Ю.В:Магазин "Клен" | - да |
| - ПАО Сбербанк ул.Ковтюха 27 | - да |
| - Стромцева Е.Н. неж пом Красная 15 | - да |
| - Хачатурян А.С. неж пом Красная 15 | - да |
| - Судариков А.А.: адм.помещ. Юн Коммунаров 70 | - да |
| - Ткачев Д.Ю.: Неж пом №2 Ковтюха 25 | - да |
| - Иевлева Н.В.: Магазин /ул.Гриня,294/ | - да |
| - Население: Красная 39 | - да |
| - Население: Красная 48 | - да |
| - Население: Красная 66 | - да |
| - Население: Крупская 235 | - да |
| - Население: Ленина 68 | - да |
| - Население: Ленина 70 | - да |
| - Население: Ленина 72 | - да |
| - Население: Ленина 72/1 | - да |
| - Население: Полковая 248 | - да |
| - Население: Полковая 253 | - да |
| - МБДОУ д/с о/в № 10 | - да |
| - Отдел МВД России по Славянскому району:Адм.зд./Батар.,258/ | - да |
| - Гарькуша С. Д.:Офис /Ленина,72,кв.1/ | - да |
| - Гурина В. В.:Офисное пом./Полк.248,кв,58/ | - да |
| - ООО "Мелиоратор": Адм.здание | - да |
| - Коба Е.М./Красная,39/ | - да |
| - ООО "Фиалка": Парикмах/Красная 39/ | - да |
| - ООО Агрофирма "Сельхозсервис":адм.пом./Красная 48/ | - да |
| - ИП Кулик А.Н..:Конд. Лавка /Красная 66/ | - да |
| - Халмурзаев: кондитерская /Красная 39/ | - да |
| - Кунова /Красная 39/ | - да |
| - КБ "Кубань Кредит" ООО:Адм.помещение | - да |
| - Михальцова Е.А.: офис /Ленина 68/ | - да |
| - Болотина М.В. /Ленина 68/ | - да |
| - Стипаненко Л.В.: офис /Красная 66/ | - да |
| - Жорник В.А.: офис /Крупская 235/ | - да |
| - Тараскина Г.Н.: офис /Красная 66/ | - да |
| - ИП Лящук О.Ю./Красная 66/ | - да |
| - ИП Чижова А.А. /Красная 66/ | - да |
| - ИП Аванесян М.Г. /Красная 66/ | - да |
| - Население: Ковтюха 29 | - да |
| - Население: Ковтюха 39 | - да |
| - Население: Красная 36 | - да |
| - Население: Красная 37 | - да |
| - Население: Красная 38 | - да |
| - Население: Красная 42 | - да |
| - Население: Красная 42/1 | - да |
| - Население: Красная 46 | - да |
| - Население: Крупской 241 | - да |
| - Население: Красная 34 | - да |
| - Население: Ковтюха 49 | - да |
| - МКУ «ОСЦСГПСР":Центральный округ/Ковтюха 29/ | - да |
| - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани | - да |
| - МКУК "Славянская ЦГБ":Гор библ /Красная 37/ | - да |
| - Следственное управление /Красная 34/ | - да |
| - Прокуратура КК:Офис /Ковтюха 49/ | - да |
| - Краевое БТИ ГБУ КК /Красная 38/ | - да |
| - ЗАО институт Славянскагропромпроект /Красная 36/ | - да |
| - Кабанова А.А.: Офис /Ковтюха 29/ | - да |
| - Иванова А.В..: Нежилое помещ.№13/Красная,46/ | - да |
| - ОА Краснодарпечать: Адм.пом./Красная 37/ | - да |
| - ООО "Шарм": магазин /Красная 37/ | - да |
| - ИП Рущак Л.М.: адм.пом./Красная 46/ | - да |
| - ИП Абраменко Е.В.: Служ. Пом. /Красная 46/ | - да |
| - Карпенко Т.С. /Красная 30/ | - да |
| - ИП Куликовский О.А..:/Ковтюха 29/ | - да |
| - Шкунова./Красная 37/ | - да |
| - Ткачев Д.Ю.: офис /Ковтюха 29/ | - да |
| - Назаренко А.А.: офис /Красная 46/ | - да |
| - Егоров Н.И.: офис /Красная 46/ | - да |
| - Дыльков В.А.: офис /Красная 46/ | - да |
| - Губа С.А..: магазин | - да |
| - ООО «Фари-Сити»: аптека (Ковтюха, 43) | - да |
| - ИП Тищенко В. А. | - да |
| - Население: Крупской 219 | - да |
| - Население: Крупской 235/1 | - да |
| - Население: Крупской 270 | - да |
| - Население: Ленина 95 | - да |
| - Население: Юных Коммунаров 96 | - да |
| - Население: Юных Коммунаров 98 | - да |
| - УПФР в Слав. рай :пристройка/Крупской 290/ | - да |
| - МБУ «Славянская ЦРБ»:Физкабинет /Крупской, 217/ | - да |
| - МБДОУ детский сад № 17 | - да |
| - Администрация Славянского района: Крупской, 217 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 3 | - да |
| - АО фирма "Агрокомплекс":Крупская,219/62 | - да |
| - ИП Григорян С. А.:Парикм /Юн Коммунаров 98/ | - да |
| - ИП Крамаренко О.В. /Ленина 95/ | - да |
| - Покутняя О.В.: неж. пом. /Ленина 95/ | - да |
| - Население: Батарейная 371 | - да |
| - Население: Батарейная 371/1 | - да |
| - Население: Батарейная 384/1 | - да |
| - Население: Батарейная 384/а | - да |
| - Население: Запорожская 119 | - да |
| - Население: Запорожская 94/1 | - да |
| - Население: Запорожская 96 | - да |
| - Население: Запорожская 96/2 | - да |
| - Население: Запорожская 96/3 | - да |
| - Население: Казачья 111 | - да |
| - Население: Лермонтова 270 | - да |
| - Население: Лермонтова 275 | - да |
| - Население: Лермонтова 289 | - да |
| - Население: Отдельская 247 | - да |
| - Население: Отдельская 249 | - да |
| - Население: Отдельская 249/1 | - да |
| - Население: Отдельская 251 | - да |
| - Население: Отдельская 298 | - да |
| - Население: Отдельская 324 | - да |
| - Население: Отдельская 326/2 | - да |
| - Население: Отдельская 326/5 | - да |
| - Население: пер. Парковый 1 | - да |
| - Население: Совхозная 75/1 | - да |
| - Население: Совхозная 75/3 | - да |
| - ТСЖ "Лермонтова-279": Ж.д.Лермонтова,279 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 14 | - да |
| - Администрация Славянского района | - да |
| - МАУ «МФЦ Славянский»: адм.пом. | - да |
| - ГУП КК «Кубаньфармация» | - да |
| - ООО Стоматологическая клиника «Профи-Дент» | - да |
| - Козлова Н.А.: служ.пом. | - да |
| - Филиал АО "НЭСК-электросети" | - да |
| - ПАО "Ростелеком": ПСК /Батарейная 371/1/ | - да |
| - ООО "ЦДС": Адм-ое здание | - да |
| - ООО "Тополек":Парикм./ул.Запорожская 96/2/ | - да |
| - Юсова Г.И.: Служеб.помещение | - да |
| - ИП Доминова: неж.пом /Запорожская 96/3/ | - да |
| - ООО Фирма "Блиц":Издательский дом | - да |
| - ИП Соломаха В. И.:Парикм /Запорожская 96/3/ | - да |
| - ИП Старцева И. В.:Служ пом | - да |
| - Тимошечкин В.П. | - да |
| - Крыжко С.В.:Служебное помещение | - да |
| - Зана Т.П. :Парикм."Крокус"/Отдельская 247/ | - да |
| - ИП Гептинг Т.В.:Торговый комплекс | - да |
| - ИП Зобкова В.В.: торговый комплекс | - да |
| - ООО «Тора»: адм.пом. | - да |
| - АО ГПБ-УА Д.У. ЗПИФ/Запорожская 96/2/ | - да |
| - Дудука Ю.П. /Отдельская,326/2/ | - да |
| - Население: Октябрьская 118 | - да |
| - Население: Октябрьская 120 | - да |
| - Население: Отдельская 330/2 | - да |
| - МБУ Славянская ЦРБ | - да |
| - Приход храма Иконы Божьей Матери:Храм | - да |
| - ООО трактир "Встреча" :М-н-кафе | - да |
| - ООО Фарм Сити | - да |
| - Население:Больничная 4 | - да |
| - Население:Больничная 4/1 | - да |
| - ГБУЗ ККВД | - да |
| - МАДОУ д/с к/в № 1 | - да |
| - ГБУЗ ПТД № 12 | - да |
| - Население: Стаханова 1/2 | - да |
| - Население: Стаханова 1а | - да |
| - ГБОУ школа № 15 | - да |
| - ООО «РН-Развитие»: Стаханова 1а,кв.1 | - да |
| - АО "НГТ-Энергия": Стаханова 1а.кв.25 | - да |
| - Население: Батарейная 262 | - да |
| - Население: Батарейная 265 | - да |
| - Население: Батарейная 267 | - да |
| - Население: Ковтюха 67 | - да |
| - Население: Ковтюха 69 | - да |
| - Население: Ковтюха 73 | - да |
| - Население: Ковтюха 85 | - да |
| - Население: Ковтюха 87 | - да |
| - Население: Ковтюха 89 | - да |
| - Население: Ковтюха 95 | - да |
| - Население: Комсомольская 116 | - да |
| - Население: Комсомольская 118 | - да |
| - Население: Красная 41 | - да |
| - Население: Красная 43 | - да |
| - Население: Красная 45 | - да |
| - Население: Красная 45/1 | - да |
| - Население: Красная 45/2 | - да |
| - Население: Красная 45/3 | - да |
| - Население: Красная 49 | - да |
| - Население: Красная 49/1 | - да |
| - Население: Красная 49/2 | - да |
| - Население: Красная 49/3 | - да |
| - Население: Красная 51 | - да |
| - Население: Красная 53 | - да |
| - Население: Красная 68 | - да |
| - Население: Красная 84 | - да |
| - Население: Ленина 123 | - да |
| - Население: Ленина 80 | - да |
| - Население: Ленина 84 | - да |
| - Население: Ленина 88 | - да |
| - Население: Лермонтова 201 | - да |
| - Население: Лермонтова 203 | - да |
| - Население: Лермонтова 221 | - да |
| - Население: Лермонтова 223 | - да |
| - Население: Лермонтова 224 | - да |
| - Население: Отдельская 232 | - да |
| - Население: Отдельская 250 | - да |
| - Население: Отдельская 252 | - да |
| - Население: Отдельская 254 | - да |
| - Население: Отдельская 258 | - да |
| - Население: Юн.коммун.115/1 | - да |
| - Население: Юн.коммун.117 | - да |
| - Население: Юн.коммун.122 | - да |
| - МБДОУ д/с о/в № 18 | - да |
| - МБОУ "ЛИЦЕЙ № 4":Лицей 4 | - да |
| - МАУ ДО ДЮСШ "Триумф" | - да |
| - ФГБОУ ВПО КубГУ: Общежит/Отдельск.232 | - да |
| - Отдел МВД России: Служ пом/Красная 68/ | - да |
| - Тимошечкина А.В.:неж помещ /Ковтюха 73, кв.68/ | - да |
| - Малхосьян Э.К..: Мед кабинет /Красная 49/ | - да |
| - Ланцова Е.В.: магазин /Ковтюха,69/1/ | - да |
| - Мазуров В.В.: Офис /Красная,68/ | - да |
| - Савкина Л.И.: Парикм."Дива" /Ковтюха 69/ | - да |
| - Свяжин Р.В.: Служ.пом /Красная 68/ | - да |
| - ООО "РН-Краснодарнефтегаз": Произв.пом | - да |
| - ООО "Азов": Магазин/Лермонтова 224/ | - да |
| - Киселев Ю.О.": Офис /Красная 68/ | - да |
| - Турчина Л.Я.": Медпункт /Отдельская 252/ | - да |
| - Киселев О.Ю. неж помещ /Красная 68/ | - да |
| - ООО ИК "СИБИНТЕК": Телефонная станция | - да |
| - Баранник А.Г.": Туалет | - да |
| - ИП Белова Л. Ф.: офис | - да |
| - Абшилава Т.В.:парикмах /Красная 84/ | - да |
| - ИПСташевская Е.В.:служ.пом./Красная 68/ | - да |
| - Аф "Кубаньпассажиравтосервис" ОАО:Автовокзал | - да |
| - Братко В.И.: офис /Батарейная 262/ | - да |
| - Валуйская Л.В.: офис /Батарейная 262/ | - да |
| - Коваль Н.Н.: офис /Батарейная 262/ | - да |
| - Логинов И.В.: офис /Батарейная 262/ | - да |
| - Воронова Н.И.: неж пом /Батарейная 262/ | - да |
| - Литовка Г.В.: аптека /Красная 43/ | - да |
| - Романенко К.А.:Гараж с офис.помещ | - да |
| - ИП Перебейнос О.Н.:медкабинет /Красная 53/3/ | - да |
| - ООО «Петрорис»: офис /Красная 84/ | - да |
| - Нагайцева Н.Т.: офис /Красная 84/ | - да |
| - ИП Казанцев В.А.: магазин | - да |
| - Киселев В.О. неж пом /Красная 68/ | - да |
| - Белов О.И.:Неж пом №5 /Батарейная 262/ | - да |
| - Белова Л.Г.:Неж пом №2 /Батарейная 262/ | - да |
| - Зайцев Д.Ю.:служ.пом. /Красная 53/ | - да |
| - ИП Саркисов :Адм.здание /Красная 68/ | - да |
| - Население: Батарейная 373 | - да |
| - Население: Богдановская 53 | - да |
| - Население: Богдановская 55 | - да |
| - Население: Богдановская 57 | - да |
| - Население: Полковая 395 | - да |
| - Население: Полковая 397 | - да |
| - Население: Полковая 399 | - да |
| - ООО "Кора-Славянск": Торговый комплекс | - да |
| - ИП Джансугуров Р.М.: Пристройка-2 | - да |
| - Население: Дружбы народов 6 | - да |
| - Население: Победы 3 | - да |
| - Население: Швейный городок,5 | - да |
| - ФГБОУ ВПО КубГУ | - да |
| - Бранченко Н.Н.: Неж.пом. № 1 /Победы 3/ | - да |
| - МБУ ДЮСШ "Белая Ладья" | - да |
| - ГБПОУ КК ССХТ Общежитие /Набережная, 23/ | - да |
| - Население: Ковтюха 12 | - да |
| - Население: Пионерская 17/1 | - да |
| - Удовиченко О.В.: офис /Ковтюха 12/ | - да |
| - Ботков Р.А.:Здание офиса/Ковтюха 12/ | - да |
| - Махначев С.В. /Пионерская 17/1/ | - да |
| - Население: Безымянная 14 | - да |
| - Население: Выгонная 43 | - да |
| - Население: Шаумяна 284 | - да |
| - ООО РН-Транспорт | - да |
| - ООО "Татранефтесервис" | - да |
| - Ефименко Р.Е. /Безымянная 14/ | - да |
| - Население:Полевая 3 | - да |
| - Население: Школьная 634а | - да |
| - Население: Школьная 634б | - да |
| - Население: Школьная 634в | - да |
| - Население: Кладя 5 | - да |
| - ГКУ СО КК "Славянский СРЦН" | - да |
| - МБДОУ детский сад № 41 | - да |
| - МБУ ДОД ДЮСШ "Виктория" | - да |
| - МБОУ СОШ № 6 | - да |
| - ЗАО "Сад-Гигант" | - да |
| - Приход храма Александра Невского:Храм | - да |
| - Гизей Е.В. /Школьная 634в/ | - да |
| - Горбатенко Н.В./Школьная 634в/ | - да |
| - Дубенцова А.А. /Школьная 634в/ | - да |
| - Население: пер. Березовый 4 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 42 | - да |
| - ОАО "Сад-Гигант" | - да |
| - МБДОУ детский сад № 43:Д/с № 43 | - да |
| - ОАО "Сад-Гигант" :Контора-2 отд. | - да |
| - Население: Водозаборная 3 | - да |
| - Население: Советов 14 | - да |
| - Население: Советов 16 | - да |
| - ГБУ СО КК "Славянский ДИПИ" | - да |
| - МБДОУ д/с № 39 | - да |
| - МУ Славянская ЦРБ: Врачебная амбулатория | - да |
| - ЦОП УСЗН | - да |
| - МКУК СДК "Протокский":СДК | - да |
| - ЗАО АПФ "Кубань" | - да |
| - МБОУ СОШ № 43 | - да |
| - Приход Свято Казанского храма /кв-ра/ | - да |
| - Население: Заречная 18 а | - да |
| - Население: Заречная 20 а | - да |
| - Население: Заречная 20 б | - да |
| - Население: Заречная 20/общ/ | - да |
| - Население: Мира 30 | - да |
| - Население: Мира 32 | - да |
| - Население: Мира 34 | - да |
| - Население: Мира 36 | - да |
| - Население: Мира 38 | - да |
| - Население: Мира 40 | - да |
| - Население: Мира 5 | - да |
| - Население: Мира 7 | - да |
| - Население: Мира 7а | - да |
| - МБДОУ детский сад № 37 | - да |
| - МБОУ СОШ № 39 | - да |
| - ИП Кудрявец Таиса Александровна:Магазин | - да |
| - Винник И.А. магазин | - да |
| - ПАО "Ростелеком" х.Галицын | - да |
| - ИП Клименко Анатолий Иванович:Магазин | - да |
| - ПАО Сбербанк РФ:Сб.банк/х.Галицин//кв-ра/ | - да |
| - ФГУБ Почта /кв-ра/ | - да |
| - Население: Азовская 13 | - да |
| - Население: Азовская 7 | - да |
| - Население: Красная 18 | - да |
| - Население: Северная 35 | - да |
| - Население: Северная 37 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 35 | - да |
| - МКУК СКЦ "Черноерковский":СДК "Черноерковский" | - да |
| - МБОУ СОШ № 48:СОШ 48 | - да |
| - Адм. Славянского МО /кв-ра/ | - да |
| - ИП Матына В.В. /ул.Азовская,7/ | - да |
| - МБДОУ детский сад № 36:Д/с № 36 | - да |
| - МБОУ ООШ № 50 | - да |
| - Адм. Славянского МО /кв-ра/ | - да |
| - Население: ПМК-5 -22 | - да |
| - Население: ПМК-5 -23 | - да |
| - Население: ПМК-5 -24 | - да |
| - Население: ПМК-5 -25 | - да |
| - Население: ПМК-5 -26а | - да |
| - Население: ПМК-5 -27а | - да |
| - Население: ПМК-5 -30 | - да |
| - Население: ПМК-5 -31 | - да |
| - Население: ПМК-5 -32 | - да |
| - Население: ПМК-5 -37 | - да |
| - Население: ПМК-5 -38 | - да |
| - Население: ПМК-5 -39/1 под./ | - да |
| - Население: ПМК-5 -39/2-ой под/ | - да |
| - Население: ПМК-5 -42 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 27 | - да |
| - МБУ ДОД ДШИ ст-цы.Анастасиевской:ДШИ | - да |
| - МБОУ СОШ № 28: СОШ 28 | - да |
| - ФГУБ Почта /кв-ра/ | - да |
| - МБОУ СОШ № 25:СОШ 25 | - да |
| - МКУК СДК "Анастасиевский":СДК | - да |
| - Население: Ленина 11 | - да |
| - Население: Ленина 12 | - да |
| - Население: Ленина 13 | - да |
| - Население: Ленина 14 | - да |
| - Население: Ленина 16 | - да |
| - Население: Ленина 7 | - да |
| - Население: Ленина 8 | - да |
| - Население: Ленина 9 | - да |
| - Адм. Рисового с/п Ленина 3 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 28: Д/с № 28 | - да |
| - МКУК СДК "Рисовый": СДК | - да |
| - МБОУ СОШ № 56: СОШ 56 | - да |
| - ООО Зинаида /кв-ра/ | - да |
| - ФГУБ Почта /кв-ра/ | - да |
| - Селезнев А.А. | - да |
| - Население: Пионерская 15 | - да |
| - Население: Молодежная 29 | - да |
| - Население: Солнечная 1 | - да |
| - Население: Солнечная 11 | - да |
| - Население: Солнечная 1а | - да |
| - Население: Солнечная 2 | - да |
| - Население: Солнечная 2а | - да |
| - Население: Солнечная 3 | - да |
| - Население: Солнечная 4 | - да |
| - Население: Солнечная 5 | - да |
| - Население: Солнечная 7 | - да |
| - Население: Солнечная 8 | - да |
| - Население: Солнечная 9 | - да |
| - МБОУ СОШ 19 | - да |
| - МКУК СДК "Коржевский": СДК | - да |
| - МБДОУ д/с № 31 | - да |
| - Население: Зеленая 10 | - да |
| - Население: Зеленая 11 | - да |
| - Население: Зеленая 12 | - да |
| - Население: Зеленая 15 | - да |
| - Население: Зеленая 22 | - да |
| - Население: Зеленая 30 | - да |
| - Население: Зеленая 32 | - да |
| - Население: Зеленая 34 | - да |
| - Население: Зеленая 4 | - да |
| - Население: Зеленая 6 | - да |
| - Население: Зеленая 7 | - да |
| - Население: Зеленая 8 | - да |
| - Население: Черемушки 23 | - да |
| - Население: Черемушки 3 | - да |
| - Население: Черемушки 5 | - да |
| - Население: Черемушки 9 | - да |
| - МБОУ СОШ № 23:СОШ 23 | - да |
| - МБДОУ д/с № 33:Д/с № 33 | - да |
| - МКУК СДК "Целинный":СДК | - да |
| - ФГУБ Почта | - да |
| - Население: Гагарина 10 | - да |
| - Население: Гагарина 11 | - да |
| - Население: Гагарина 2 | - да |
| - Население: Гагарина 7 | - да |
| - Население: Гагарина 9 | - да |
| - МАДОУ д/с № 52:Д/с № 52 | - да |
| - МОУ ООШ № 9: ООШ 9 | - да |
| - МАУ ДО ДЮСШ ст.Петровской:СДК | - да |
| - Население: К.Маркса 18 | - да |
| - Население: Партизанская 36 | - да |
| - Население: Партизанская 42 | - да |
| - Население: Партизанская 44 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 25: Д/с № 25 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 22: д/с № 22 | - да |
| - Население: Димитрова 17 | - да |
| - Население: Димитрова 27 | - да |
| - Население: Димитрова 29 | - да |
| - Население: Димитрова 31 | - да |
| - Население: Комсомольская 3 | - да |
| - Население: Комсомольская 5 | - да |
| - Население: Красная 10 | - да |
| - Население: Красная 12 | - да |
| - МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко | - да |
| - МБУ ДО ДЮСШ №1 | - да |
| - МДОУ детский сад № 9 | - да |
| - МБОУ лицей № 1 | - да |
| - МАУ ЦДО г.Славянск н/К | - да |
| - СОШ № 5 | - да |
| - МАУ ДО ДЮСШ Юность | - да |
| - МБОУ СОШ № 16 | - да |
| - МБОУ СОШ № 18 | - да |
| - СЭТ | - да |
| - ФГБОУ ВО КубГУ | - да |
| - ГБПОУ КК ССХТ | - да |
| - МБДОУ детский сад № 24 | - да |
| - ФОБ МАУ Дельфин | - да |
| - МАУ ДО ДЮСШ Триумф | - да |
| - МОУ ООШ № 8 | - да |
| - ГБУЗ ПТД №12 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 40 | - да |
| - ГБУЗ Славянская ЦРБ МЗ КК | - да |
| - МБОУ СОШ № 20 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 32 | - да |
| - МБОУ СОШ № 10 | - да |
| - МБОУ ООШ № 52 | - да |
| - МБОУ СОШ № 51 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 50 | - да |
| - МКУК СДК "Анастасиевский" | - да |
| - МОУ СОШ № 22 | - да |
| - МБОУ СОШ № 21 | - да |
| - МБДОУ детский сад № 26 | - да |
| - МБОУ ООШ № 14 | - да |
| - МКУК СДК Прикубанский | - да |
| - МОУ СОШ 11 | - да |
| - Администрация Петровского с/п | - да |
| - МБДОУ детский сад № 23 | - да |
| - МБОУ ДО "Петровский ЦРТДЮ" | - да |
| - МбОУ СОШ № 29 | - да |
| - МАУ ДО ДЮСШ ст.Петровской | - да |
| - МКУК ДК "Петровский" | - да |
| - ИП Ванюкевич А.В. | - да |
| - ИП Топчий | - да |
| - МБОУ ООШ № 31 | - да |

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, которая реализована в среде ИГС «СгнуСот-ТеплоГраф».

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

Рбр - вероятности безотказной работы; Р - вероятность отказа, где Р0 =1- Рбр.

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Несмотря на полученные, согласно представленной методики, показатели, считаем системы теплоснабжения надежными по следующим причинам:

Оценка надежности источников тепловой энергии снижена по причине низкого коэффициента Кт = 0,5 (отсутствие резервного топлива) не учитывающего местные условия и мощность источников. Котельные, работающие на газообразном топливе, расположены в районах плотной жилой застройки и размещение топливного хозяйства на их территории не представляется возможным по противопожарным нормам (РТХ отсутствует в проекте).

Отказы источников тепловой энергии и тепловых сетей в течении года отсутствуют. В каждой системе теплоснабжения имеется только один источник тепловой энергии (котельной), который технологически не соединен с другими тепловыми сетями, соответственно оценочные показатели (К) определены для каждой котельной с собственной системой теплоснабжения.

Показатели качества услуг теплоснабжения

Таблица 78

| Отопление |  |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C |
| Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается |
| Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается |
| Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) |
| Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C |
| Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |

Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей в отопительный период отсутствуют.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода) представлен в таблице 79.

Таблица 79

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |

Аварийные отключения в отопительный период за 5 последних лет отсутствуют.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального района.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ-190 «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

 обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

 обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

 развитие систем централизованного теплоснабжения;

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

 обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

 обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Первоочередной задачей, решаемой в целях повышения эффективности теплоснабжения потребителей Славянского района, является замена устаревшего оборудования на новое.

Имеется острая необходимость реконструкции существующих котельных и тепловых сетей. Учитывая плотность застройки, свободные земельные площади, в качестве предложения на момент разработки «Схемы теплоснабжения Славянского района...» рассматривается вариант реконструкции (технического перевооружения) существующих котельных с приведением в соответствие установленной мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки, с монтажом в существующих зданиях котельных, предварительно сделав капитальный ремонт зданий.

Учитывая тот факт, что система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источников теплоснабжения система разобщена, отсутствует возможность перераспределения тепловой нагрузки между источниками.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок под жилищную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не целесообразно из-за отсутствия подобных районах застройки.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не реально и не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального района.

Учитывая вышеизложенные обоснования, предлагается как основной вариант реконструкции системы теплоснабжения Славянского района установить в существующих котельных новое теплотехническое и газовое оборудование, мощность которого соответствует уточненным подключенным нагрузкам к существующим сетям.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам).

В существующей системе Славянского района отсутствует необходимость строительства новых источников теплоснабжения, в связи с отсутствием перспективных потребителей тепловой энергии.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с «Генеральном планом…» и проведенным анализом в ходе разработки «Схемы теплоснабжения…» в зонах нового освоения городских территорий необходимости в строительстве новых котельных нет. Территории застраиваются ИЖС и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, которые в свою очередь обеспечиваются индивидуальным отопление и ГВС (внутридомовыми и внутриквартирными котлами).

На основании вышеизложенного данный пункт не разрабатывается.

в) предложения по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 107 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 предлагается разработать предложение по реконструкции существующих котельных. В разрабатываемой «Схемы теплоснабжения…» обоснована реализация схемы теплоснабжения посредствам реконструкции существующих котельных с приведением их тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.

В соответствии с п. 111 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 оценка финансовых потребностей по реконструкции (техническому перевооружению) существующих котельных Славянского района выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателем сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ установленных в соответствии: «Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения» для составления инвесторских смет и предложения подрядчика (УПБС ВР), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (НЦС81-35.2004), сборником  укрупненных  показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, отраслевых сметных норм, территориальных сметных норм, и по данным сметных стоимостей проектов аналогов.

В ходе разработки схемы теплоснабжения Славянского района для источников теплоснабжения выработаны следующие рекомендации: в существующей системе Славянского района имеется острая необходимость реконструкции существующих котельных и тепловых сетей. Учитывая плотность застройки, свободные земельные площади, в качестве предложения на момент разработки «Схемы теплоснабжения Славянского района...» рассматривается вариант реконструкции (технического перевооружения) существующих котельных.

Учитывая тот факт, что система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источникам теплоснабжения разобщена, отсутствует возможность перераспределение тепловой нагрузки между ними.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не реально и не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.

Первоочередные мероприятия по реконструкции существующих котельных (замена насосного оборудования, замена котлов и устаревшего оборудования (реконструкция котельной), автоматизация котельной) на 2022-2026 годы указаны в таблице 80-82.

Таблица 80. Мероприятия по реконструкции на 2022-2026 годы с указанием цели и описания мероприятия. № п/п; Наименование мероприятий; Обоснование необходимости (цель реализации); Описание мероприятия; Основные технические характеристики; Год начала реализации мероприятия; Год окончания реализации мероприятия. Наименование показателя; Ед.изм.; Значение показателя. До реализации мероприятия; После реализации мероприятия. Система централизованного теплоснабжения № 1 (бюджет). 1; Замена насосного оборудования на котельной № 9 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К-8/18 мощностью 4 кВт на насосы WILO IPL50/130-2,2/2 (18/17) мощностью 2,2 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 8 -- 0,38; 4,4 -- 0,38; 2022; 2022. 2; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 12 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К-20/30 мощностью 7,5 кВт на насосы TD 50-28/2 мощностью 4 кВт. Автоматизация работы котельной без присутствия оператора.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 15 -- 1,4; 8 -- 1,4; 2022; 2023. 3; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 14 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район.; Автоматизация работы котельной без присутствия оператора.; тепловая мощность котельной; МВт; 0,86; 0,86; 2023; 2023. 4; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 15 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 8/18 мощностью 5 кВт на насосы TD 50-18/2 мощностью 4 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 10 -- 0,86; 8 -- 0,86; 2022; 2022. 5; Проектные работы по установке газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Проектные работы по установке газового термоблока для потербителя тепловой энергии ФГБОУ ВО КубГУ с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 0,79; 0,19; 2026; 2026. 6; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 26 в ст-це Петровской, ул. Коммунаров, 3-а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена сетевого насоса К 20/30 мощностью 4 кВт и насоса ГВС ВК 4/24 мощностью 4 кВт на насосы KLP 65-100 T мощностью 1,5 кВт; замена сетевого насоса К 45/30 мощностью 7,5 кВт на насос TD 80*28/2 мощностью 4 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 15,5 -- 2,0; 7 -- 2,0; 2022; 2022. 7; Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 43 в ст-це Петровская, ул. Чапаева, 48; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 0,86; 0,40; 2023; 2024. 8; Проектирование. Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. Закрытие нерентабельной котельной.; Проектные работы по установке газового термоблока для потербителя тепловой энергии ГБПОУ КК ССХТ с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками; установка газового термоблока для потербителя тепловой энергии ГБПОУ КК ССХТ, ввод объекта в эксплуатацию. Закрытие котельной № 53.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 1,31; 0,49; 2025; 2026. 9; Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 60 в хут. Прикубанский, ул. Лей-та Ступина, 1; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 0,47; 0,40; 2024; 2025. Система централизованного теплоснабжения № 2 (население). 10; Замена насосного оборудования на котельной № 1 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К-90/85 мощностью 55 кВт на насосы NIS 125-100 200/37 мощностью 37 кВт; замена двух сетевых насосов Д 315/71 мощностью 110 кВт на насосы NIS 125-100 200G/55 мощностью 55 кВт; замена двух напорных насосов 3К-6У мощностью 11 кВт на насосы TD 80-28/2 мощностью 7,5 кВт; замена насоса подкачки ГВС К-20/30 мощностью 4 кВт и насоса ГВС К80-50-200 мощностью 15 кВт на насосы TD 80-18/2 мощностью 4 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 371 -- 15,12; 207 -- 15,12; 2022; 2022. 11; Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании. Котельная № 4 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К-100-80-160 мощностью 15 кВт на насосы ТД 100-17/2 мощностью 5,5 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 30 -- 4,88; 11 -- 4,88; 2022; 2022. 12; Проектирование. Комплесная замена котлов,тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании. Котельная № 7 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К-90/85 мощностью 55 кВт на насосы NIS 125-100 200/37 мощностью 37 кВт; замена двух сетевых насосов Д315/71 мощностью 90 кВт и 110 кВт на насосы NIS 150-125-400/75 мощностью 75 кВт; замена двух насосов подпитки К-20/30 мощностью 7,5 кВт и 4,5 кВт на насосы TD 80-28/2 мощностью 4 кВт; замена двух насосов ГВС К-45/55 мощностью 15 кВт на насосы TD 80-18/2 мощностью 4 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 352 -- 16,86; 240 -- 16,86; 2022; 2022. 13; Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 11 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Автоматизация работы котельной без присутствия оператора. Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 1,19; 1,00; 2023; 2026. 14; Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 13 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 1,40; 0,81; 2025; 2026. 15; Замена насосного оборудования котельной № 21 в пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 45/30 мощностью 7,5 кВт и К 20/30 мощностью 4 кВт на насосы TD 50-24/2 мощностью 3 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 11,5 -- 2,00; 6 -- 2,00; 2022; 2022. 16; Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 21 в пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 2,00; 0,49; 2024; 2025. 17; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 22 в пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 45/30 мощностью 7,5 кВт и К 20/30 мощностью 4 кВт на насосы TD 50-18/2 мощностью 4 кВт. Автоматизация работы котельной без присутствия оператора. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 11,5 -- 2,00; 8 -- 0,40; 2022; 2026. 18; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 27 в ст-це Петровская, ул. Гагарина, 17б; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 2,79; 1,50; 2026; 2026. 19; Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании. Котельная № 33 в ст-це Петровская, ул. Партизанская, 1; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 45/30 мощностью 10 и 7,5 кВт на насосы TD 125-11/4 мощностью 5,5 кВт; замена двух насосов ГВС СР 40/2700 Т мощностью 1,5 кВт и К 45/30 мощностью 5,5 кВт на насосы TD 40-16/2 мощностью 1,1 кВт; замена двух сетевых насосов К 100-80-160 и NES65-50-205 мощностью 15 кВт на насоса TD 100-22/2 мощностью 7,5 кВт; замена насоса ГВС К 45/30 мощностью 5,5 кВт и насоса исходной воды К 20/30 мощностью 4 кВт на насосы ТР 50-24/2 мощностью 3 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 64 -- 3,79; 34,2 -- 3,79; 2022; 2022. 20; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 54 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 45/30 мощностью 7,5 кВт на насосы TD 50-18/2 мощностью 2,2 кВт; замена сетевого насоса К 20/30 мощностью 5,5 кВт и подпиточного насоса К 8/18 мощностью 4 кВт на насосы TР 40-120/2 мощностью 0,4 кВт; замена двух насосов ГВС К 20/30 мощностью 5,5 кВт на насосы TР 40-120/2 мощностью 0,4 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 35,5 -- 1,78; 6 -- 1,78; 2022; 2022. 21; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 55 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Котюха, 12/1; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.; Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.; установленная тепловая мощность котельной; МВт; 1,26; 0,49; 2023; 2024. 22; Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 59 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 5; Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район, снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием.; Замена двух сетевых насосов К 160/30 мощностью 30 кВт на насосы TD 80-28/2 мощностью 7,5 кВт; замена двух насосов ГВС К 45/30 мощностью 7,5 кВт на насосы TD 50-18/2 мощностью 2,2 кВт; замена двух насосов подпитки К 45/30 мощностью 7,5 кВт и К 20/30 мощностью 4 кВт на насосы TР 50-190/2 мощностью 1,5 кВт.; электрическая мощность насосного оборудования ----- тепловая мощность котельной; кВт -- МВт; 86,5 -- 5,37; 22,4 -- 5,37; 2022; 2022.

Таблица 80/1. График реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Выполнение мероприятия по годам |  |  |  |  | Дата окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Система централизованного теплоснабжения № 1 (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насосного оборудования на котельной № 9 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 2 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 12 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | ввод автоматизации до 31.12.2023 | - | - | - | 31.12.2023 |
| 3 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 14 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | 01.01.2023 | - | ввод автоматизации до 31.12.2023 | - | - | - | 31.12.2023 |
| 4 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 15 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 5 | Проектирование. Установка газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | 01.01.2026 | - | - | - | - | разработка ПСД до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 6 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 26 в ст-це Петровской, ул. Коммунаров, 3-а | 01.01.2022 | замена 3-х насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 7 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 43 в ст-це Петровская, ул. Чапаева, 48 | 01.01.2023 | - | разработка ПСД до 31.12.2023 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2024 | - | - | 31.12.2024 |
| 8 | Проектирование. Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | 01.01.2025 | - | - | - | разработка ПСД до 31.12.2025 | ввод новой котельной в эксплуатацию и закрытие старой котельной до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 9 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 60 в хут. Прикубанский, ул. Лей-та Ступина, 1 | 01.01.2024 | - | - | разработка ПСД до 31.12.2024 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2025 | - | 31.12.2025 |
| Система централизованного теплоснабжения № 2 (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена насосного оборудования на котельной № 1 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а | 01.01.2022 | замена 8-и насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 11 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании № 4 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72а | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 12 | Проектирование. Комплесная замена котлов,тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании № 7 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а | 01.01.2022 | замена 8-и насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 13 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 11 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а | 01.01.2023 | - | ввод автоматизации до 31.12.2023 | - | разработка ПСД до 31.12.2025 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 14 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 13 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | 01.01.2025 | - | - | - | разработка ПСД до 31.12.2025 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 15 | Замена насосного оборудования котельной № 21 в пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 16 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 21 в пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | 01.01.2024 | - | - | разработка ПСД до 31.12.2024 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2025 | - | 31.12.2025 |
| 17 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 22 в пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | 01.01.2022 | замена 2-х насосов до 31.12.2022 | ввод автоматизации до 31.12.2023 | - | - | разработка ПСД до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 18 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 27 в ст-це Петровская, ул. Гагарина, 17б | 01.01.2026 | - | - | - | - | разработка ПСД до 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| 19 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании № 33 в ст-це Петровская, ул. Партизанская, 1 | 01.01.2022 | замена 8-и насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 20 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 54 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а | 01.01.2022 | замена 6-и насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |
| 21 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 55 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Котюха, 12/1 | 01.01.2023 | - | разработка ПСД до 31.12.2023 | ввод котельной в эксплуатацию до 31.12.2024 | - | - | 31.12.2024 |
| 22 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 59 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 5 | 01.01.2022 | замена 6-и насосов до 31.12.2022 | - | - | - | - | 31.12.2022 |

Таблица 81. Описание мероприятий по замене насосного оборудования в 2022 году.

| Мероприятие | Наименование оборудования | Марка существующего оборудования | Электрическая мощность существующего оборудования | Марка нового оборудования | Электрическая мощность нового оборудования | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена насосного и теплообменного оборудования. Котельная № 1, г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а | Насос сетевой №1 | К 90/85 | 55 | NIS 125-100 200/37 | 37 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 90/85 | 55 | NIS 125-100 200/37 | 37 |  |
|  | Насос сетевой №3 | Д 315/71 | 110 | NIS 125-100 200G/55 | 55 |  |
|  | Насос сетевой №6 | Д 315/71 | 110 | NIS 125-100 200G/55 | 55 |  |
|  | Насос напорный № 1 | 3К-6У | 11 | TD80-28/2 | 7,5 |  |
|  | Насос напорный № 2 | 3К-6У | 11 | TD80-28/2 | 7,5 |  |
|  | Насос ГВС №1 | К80-50-200 | 15 | TD80-18/2 | 4 |  |
|  | Насос подкачки ГВС | К20/30 | 4 | TD80-18/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 371 |  | 207 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная № 4 г. Славянск на Кубани, ул.Ленина 72а | Насос сетевой №1 | К-100-80-160 | 15 | ТД 100-17/2 | 5,5 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К-100-80-160 | 15 | ТД 100-17/2 | 5,5 |  |
| ИТОГО |  |  | 30 |  | 11 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная № 7 г. Славянск на Кубани, ул. Отдельская,324а | Насос сетевой №1 | К 90/85 | 55 | NIS 125-100 200/37 | 37 | 2022 |
|  | Насос сетевой №3 | К 90/85 | 55 | NIS 125-100 200/37 | 37 |  |
|  | Насос сетевой №2 | Д315/71 | 90 | NIS 150-125-400/75 | 75 |  |
|  | Насос сетевой №4 | Д315/71 | 110 | NIS 150-125-400/75 | 75 |  |
|  | Насос подпитки №1 | К 20/30 | 7,5 | TD80-28/2 | 4 |  |
|  | Насос подпитки №2 | К 20/30 | 4,5 | TD80-28/2 | 4 |  |
|  | Насос ГВС №2 | К 45/55 | 15 | TD80-18/2 | 4 |  |
|  | Насос ГВС №3 | К 45/55 | 15 | TD80-18/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 352 |  | 240 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная № 9 г. Славянск на Кубани, ул.Ленина,6а | Насос сетевой №1 | К 8/18 | 4 | WILO IPL50/130-2,2/2 (18/17) | 2,2 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 8/18 | 4 | WILO IPL50/130-2,2/2 (18/17) | 2,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 8 |  | 4,4 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №12 г. Славянск на Кубани, ул, Троицкая,271 | Насос сетевой №1 | К 20/30 | 7,5 | TD 50-28/2 | 4 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 20/30 | 7,5 | TD 50-28/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 15 |  | 8 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №15 г. Славянск на Кубани, ул,Отдельская,145 | Насос сетевой №1 | К 8/18 | 5 | TD 50-18/2 | 4 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 8/18 | 5 | TD 50-18/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 10 |  | 8 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №21 п. Прибрежный, пер Березовый,6 | Насос сетевой №1 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-24/2 | 3 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 20/30 | 4 | TD 50-24/2 | 3 |  |
| ИТОГО |  |  | 11,5 |  | 6 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №22 п. Вишневый, ул. Восточная,2а | Насос сетевой №1 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-18/2 | 4 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 20/30 | 4 | TD 50-18/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 11,5 |  | 8 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №26 ст. Петровская, ул.Коммунаров,3-а | Насос сетевой №1 | К 20/30 | 4 | KLP 65-100 T | 1,5 | 2022 |
|  | Насос ГВС №3 | ВК 4/24 | 4 | KLP 65-100 T | 1,5 |  |
|  | Насос сетевой №3 | К 45/30 | 7,5 | TD 80*28/2 | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 15,5 |  | 7 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №33 ст. Петровская, ул. Партизанская,1 | Насос сетевой №3 | К 45/30 | 10 | TD 125-11/4 | 5,5 | 2022 |
|  | Насос сетевой №4 | К 45/30 | 7,5 | TD 125-11/4 | 5,5 |  |
|  | Насос ГВС №1 | СР 40/2700 Т | 1,5 | TD 40-16/2 | 1,1 |  |
|  | Насос ГВС №2 | К 45/30 | 5,5 | TD 40-16/2 | 1,1 |  |
|  | Насос сетевой №2 | К 100-80-160 | 15 | TD 100-22/2 | 7,5 |  |
|  | Насос сетевой №1 | NЕS 65-50-205 | 15 | TD 100-22/2 | 7,5 |  |
|  | Насос ГВС №3 | К 45/30 | 5,5 | TD 50-24/2 | 3 |  |
|  | Насос исходной воды №1 | К 20/30 | 4 | TD 50-24/2 | 3 |  |
| ИТОГО |  |  | 64 |  | 34,2 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №54 г. Славянск н/К ул. Набережная,21а | Насос сетевой №1 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-18/2 | 2,2 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-18/2 | 2,2 |  |
|  | Насос сетевой №3 | К 20/30 | 5,5 | TР 40-120/2 | 0,4 |  |
|  | Насос ГВС №1 | К 20/30 | 5,5 | TР 40-120/2 | 0,4 |  |
|  | Насос ГВС №2 | К 20/30 | 5,5 | TР 40-120/2 | 0,4 |  |
|  | Подпиточный насос | К 8/18 | 4 | TР 40-120/2 | 0,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 35,5 |  | 6 |  |
| Замена насосного оборудования Котельная №59 г. Славянск н/К, ул. Пролетарская,3 | Насос сетевой №1 | К 160/30 | 30 | TD 80-28/2 | 7,5 | 2022 |
|  | Насос сетевой №2 | К 160/30 | 30 | TD 80-28/2 | 7,5 |  |
|  | Насос ГВС №1 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-18/2 | 2,2 |  |
|  | Насос ГВС №2 | К 45/30 | 7,5 | TD 50-18/2 | 2,2 |  |
|  | Насос подпитки №1 | К 45/30 | 7,5 | TР 50-190/2 | 1,5 |  |
|  | Насос подпитки №2 | К 20/30 | 4 | TР 50-190/2 | 1,5 |  |
| ИТОГО |  |  | 86,5 |  | 22,4 |  |

Предложения по реконструкции (замена насосного оборудования, замена котлов и тепломеханического оборудования, автоматизация котельной) источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на 2027 – 2041 гг:

Таблица 82

| № п/п | Наименование объекта генерации | Наименование мероприятия | Год начала реализации котельных | Год окончания реализации котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 2 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 17а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2032 | 2033 |
| 3 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина 72а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2034 | 2035 |
| 4 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2035 | 2036 |
| 5 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2038 | 2039 |
| 6 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2039 | 2040 |
| 7 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
|  | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 326/8 | Проектирование. Замена технологического оборудования | 2029 | 2029 |
| 8 | Котельная №16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 9 | Котельная № 17. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 10 | Котельная №18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая,17 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2036 | 2037 |
| 11 | Котельная №19. пос. Садовый, ул. Речная 2а | Проектирование. Установка блочно-модульной котельной с консервацией (закрытием) котельной №19 | 2031 | 2032 |
| 12 | Котельная №20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | Установка газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 | 2027 | 2027 |
| 13 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 14 | Котельная №24. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 56 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2037 | 2038 |
| 15 | Котельная №25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2029 | 2030 |
| 16 | Котельная №26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2027 | 2028 |
| 17 | Котельная №27. ст -ца Петровская, ул. Гагарина, 17б | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2027 | 2027 |
| 18 | Котельная №28. хут. Галицын, ул. Степная, 28а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2027 | 2028 |
| 19 | Котельная №29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | Установка двух газовых термоблоков для МБОУ СОШ №20 и МБДОУ д/с №40 с консервацией (закрытием) котельной №29 | 2033 | 2033 |
| 20 | Котельная №30. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2040 | 2041 |
| 21 | Котельная №32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая,17 | Проектирование. Установка двух газовых термоблоков для ГБУЗ ПТД №12 и СДК Протокский мощностью с консервацией (закрытием) котельной № 32 | 2033 | 2034 |
| 22 | Котельная №34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 23 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 111а | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 24 | Котельная №36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная,396 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2029 | 2030 |
| 25 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1А | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 26 | Котельная №38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2028 | 2029 |
| 27 | Котельная №39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2032 |
| 28 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 29 | Котельная №42. хут. Коржевский, ул. Мирная.1а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2028 | 2029 |
| 30 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 31 | Котельная №45. пос. Целинный, ул. Зеленная, 31 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2037 | 2038 |
| 32 | Котельная №46. хут. Сербино, ул. Пионерская, 15 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2031 |
| 33 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 34 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34д | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 35 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 36 | Котельная №50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2034 | 2035 |
| 37 | Котельная №52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 38 | Котельная №54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2032 |
| 39 | Котельная №56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 40 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 29 А | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 41 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 42 | Котельная № 61. х Верхний, ул. Рабочая, 15а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2027 | 2028 |
| 43 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул. Черноерковская, 1 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 44 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 45 | Котельная № 64. ст-цаАнастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 46 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 47 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

На данный момент в Славянском районе нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Рассмотрев и проанализировав сложившуюся ситуацию с теплоснабжением района сделан вывод, что в связи с малыми либо нулевыми значениями тепловой нагрузки ГВС и невозможностью выдерживания нормативных разрывов от когенерационных установок до существующих жилых домов, в существующих котельных строительство комбинированных энергоустановок в рассматриваемом районе технически и экономически неоправданно.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это требование не разрабатывается.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это требование не разрабатывается по причине отсутствия необходимости вывода из эксплуатации источников тепловой энергии. На всех источниках тепловой энергии будет проводиться реконструкция основного и впомогательного оборудования.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Требования п. 103-106 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 касаются реконструкции существующих ТЭЦ, нового строительства генерирующих мощностей, предложение по переоборудованию котельных в источнике комбинированной выработки электроэнергии тепловой энергии с мощностью турбоагрегатов более 25 МВт и менее 25 МВт, не характерны для разрабатываемой «Схемы теплоснабжения…», по причине отсутствия подобных объектов на территории Славянского района и не целесообразно строительство ТЭЦ или переоборудование существующих котельных в ТЭЦ.

Целесообразность переоборудования котельных определяется на основе анализа эффективности работы системы теплоснабжения при различных режимах задействования электрической и тепловой мощности миниТЭС.

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод, что при данных потребностях в существующих котельных применение когенерационных установок пока не представляется возможным.

В данной «Схеме теплоснабжения…» вышеуказанные требования не разрабатываются.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Существующих зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории Славянского района нет, поэтому невозможно перераспределить тепловые нагрузки с учётом использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это требование не разрабатывается.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.

Таблица 83. График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в трубопроводах, 0С |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный |
| 8 | 43,46 | 36,88 |
| 7 | 45,54 | 38,31 |
| 6 | 47,60 | 39,70 |
| 5 | 49,62 | 41,07 |
| 4 | 51,62 | 42,41 |
| 3 | 53,60 | 43,73 |
| 2 | 55,55 | 45,02 |
| 1 | 57,48 | 46,30 |
| 0 | 59,40 | 47,56 |
| -1 | 61,30 | 48,80 |
| -2 | 63,18 | 50,02 |
| -3 | 65,04 | 51,23 |
| -4 | 66,89 | 52,42 |
| -5 | 68,73 | 53,60 |
| -6 | 70,55 | 54,76 |
| -7 | 72,36 | 55,92 |
| -8 | 74,16 | 57,06 |
| -9 | 75,95 | 58,19 |
| -10 | 77,73 | 59,31 |
| -11 | 79,50 | 60,42 |
| -12 | 81,25 | 61,52 |
| -13 | 83,00 | 62,61 |
| -14 | 84,74 | 63,69 |
| -15 | 86,47 | 64,76 |
| -16 | 88, 19 | 65,82 |
| -17 | 89,91 | 66,88 |
| -18 | 91,61 | 67,93 |
| -19 | 93,31 | 68,97 |
| -20 | 95,00 | 70,00 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В соответствии с п. 107 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 предлагается разработать предложение по реконструкции существующих котельных. В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района обоснована реализация схемы теплоснабжения посредствам реконструкции существующих котельных с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками. На 2022-2026 годы предложения по реконструкции существующих котельных представлены в таблице 84.

Таблица 84

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель мероприятия | Описание мероприятия | Наименование показателя | Ед.изм. | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 11 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 1,19 | 1,00 |
| 2 | Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 13 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 1,40 | 0,81 |
| 3 | Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 43 в ст-це Петровская, ул. Чапаева, 48 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 0,86 | 0,40 |
| 4 | Проектирование. Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. Закрытие нерентабельной котельной. | Проектные работы по установке газового термоблока для потербителя тепловой энергии ГБПОУ КК ССХТ с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками; установка газового термоблока для потербителя тепловой энергии ГБПОУ КК ССХТ, ввод объекта в эксплуатацию. Закрытие котельной № 53. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 1,31 | 0,49 |
| 5 | Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 60 в хут. Прикубанский, ул. Лей-та Ступина, 1 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 0,47 | 0,40 |
| 6 | Проектирование. Замена котлов и устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 21 в пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 2,23 | 0,49 |
| 7 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной № 55 в г. Славянск-на-Кубани, ул. Котюха, 12/1 | Повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей МО Славянский район; снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | Реконструкция котельной в существующем здании с приведением тепловой мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками: разработка проектно-сметной документации, демонтаж действующего оборудования, монтаж нового теплоэнергетического и газового оборудования, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. | установленная тепловая мощность котельной | МВт | 1,26 | 0,49 |

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района не разрабатывается по причине экономической нецелесообразности и отсутствии технической возможности использования возобновляемых источников энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не разрабатывается ввиду отсутствия необходимости перераспределения тепловой нагрузки.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах не разрабатывается ввиду отсутствия перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В существующей системе Славянского района отсутствует закольцовка между источниками тепловой энергии. В связи с этим отсутствует необходимость строительства тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в связи с большой отдаленностью источников тепловой энергии.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

На последующие годы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае необходимости будут разработаны и предложены при актуализации схемы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

На 2022-2026 гг мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не предусмотрены. На последующие годы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей в случае необходимости будут разработаны и предложены при актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В существующей системе Славянского района отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это предложение не разрабатывается.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В существующей системе Славянского района отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это предложение не разрабатывается.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Существующие источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ на 100 %.

Годовое количество используемого основного топлива и его вид в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 85.

Таблица 85

| № п/п | Номер и адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, тут | Годовой расход топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а | Природный газ | 2483,58 | 2200,65 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | Природный газ | 244,73 | 216,85 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 | Природный газ | 1254,94 | 1111,98 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А | Природный газ | 727,61 | 644,72 |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | Природный газ | 559,20 | 495,49 |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | Природный газ | 755,50 | 669,43 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А | Природный газ | 2193,31 | 1943,44 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | Природный газ | 25,84 | 23,05 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | Природный газ | 32,47 | 28,96 |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 | Природный газ | 1176,15 | 1042,16 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А | Природный газ | 257,23 | 227,93 |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | Природный газ | 139,15 | 124,13 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 | Природный газ | 138,11 | 122,37 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б | Природный газ | 105,10 | 93,75 |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | Природный газ | 59,19 | 52,80 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | Природный газ | 68,45 | 61,06 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | Природный газ | 199,17 | 164,45 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | Природный газ | 914,76 | 810,55 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а | Природный газ | 29,15 | 26,00 |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | Природный газ | 39,34 | 35,10 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | Природный газ | 103,87 | 92,03 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | Природный газ | 73,99 | 65,56 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | Природный газ | 24,10 | 21,35 |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б | Природный газ | 834,32 | 739,27 |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | Природный газ | 346,83 | 307,31 |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а | Природный газ | 158,98 | 141,81 |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 | Природный газ | 268,50 | 237,91 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а | Природный газ | 768,88 | 681,29 |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | Природный газ | 195,01 | 173,96 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | Природный газ | 2073,46 | 1837,24 |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | Природный газ | 67,14 | 59,89 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | Природный газ | 621,20 | 550,43 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а | Природный газ | 26,99 | 24,08 |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 | Природный газ | 138,27 | 122,52 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а | Природный газ | 166,22 | 148,28 |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | Природный газ | 215,34 | 192,09 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | Природный газ | 469,49 | 416,01 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | Природный газ | 544,97 | 482,89 |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а | Природный газ | 192,57 | 170,63 |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 | Природный газ | 38,44 | 34,29 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | Природный газ | 156,03 | 138,25 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 | Природный газ | 701,53 | 621,61 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 | Природный газ | 23,17 | 20,53 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | Природный газ | 43,32 | 38,64 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 д | Природный газ | 30,13 | 26,88 |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | Природный газ | 29,16 | 26,01 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | Природный газ | 225,43 | 199,75 |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а | Природный газ | 171,25 | 151,74 |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | Природный газ | 100,86 | 89,97 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а | Природный газ | 98,84 | 87,58 |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | Природный газ | 111,37 | 98,68 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | Природный газ | 325,62 | 288,52 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А | Природный газ | 80,82 | 72,09 |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | Природный газ | 46,24 | 41,24 |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | Природный газ | 349,64 | 309,81 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 | Природный газ | 72,27 | 64,47 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а | Природный газ | 110,85 | 98,22 |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 | Природный газ | 31,09 | 27,73 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3 а | Природный газ | 24,55 | 21,90 |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | Природный газ | 8,71 | 7,77 |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | Природный газ | 58,30 | 52,01 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | Природный газ | 52,50 | 46,83 |

Резервное топливо на котельных Славянского района отсутствует.

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Существующие источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ на 100 %.

Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Славянском районе отсутствуют.

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 86

| Вид топлива | Доля топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100 % | Q | 8186 |
|  |  | плотн. | 0,76 |

г) преобладающий в районе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения.

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии в Славянском районе является природный газ.

д) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального района.

Развитие топливного баланса муниципального района не предусмотрено, на всех котельных основным топливом используется природный газ, котельные работающие на жидком/твердом топливе отсутствуют.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

а) предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 87. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий | Общая сумма вложений в тыс. руб (в ценах 2019 года) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена насосного оборудования | 1925,93 | 1925,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 1 | 1925,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня 46 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования | 355,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 2 | 355,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектные работы | 4438,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4438,25 |  |
| 3.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 21321,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21321,50 |
|  | Итого по котельной № 3 | 25759,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина 72а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектные работы | 4144,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 22085,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена насосного оборудования | 143,18 | 143,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 4 | 26372,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 5, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектные работы | 3377,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 17608,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 5 | 20986,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 6, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектные работы | 4243,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 22294,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 6 | 26538,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 7, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проектные работы | 5408,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 37357,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Замена насосного оборудования | 1910,65 | 1910,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 7 | 44676,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 8. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена насосного оборудования | 86,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 8 | 86,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена насосного оборудования | 136,96 | 136,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 9 | 136,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 326/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена технологического оборудования | 839,21 |  |  |  |  |  |  |  | 839,21 |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 10 | 839,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №11, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Автоматизация | 1514,87 |  | 1514,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Проектные работы | 2589,62 |  |  |  | 2589,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 8650,38 |  |  |  |  | 8650,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 11 | 12754,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №12, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Автоматизация | 993,14 |  | 993,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Замена насосного оборудования | 112,73 | 112,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Проектные работы | 2353,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 5573,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 12 | 9032,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №13, г. Славянск-на-Кубани, ул, Стаханова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проектные работы | 2459,63 |  |  |  | 2459,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 6645,23 |  |  |  |  | 6645,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 13 | 9104,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №14, г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Автоматизация | 993,14 |  | 993,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Проектные работы | 2409,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 6145,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 14 | 9547,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №15, г. Славянск-на-Кубани, ул, Отдельская, 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Замена насосного оборудования | 74,55 | 74,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Проектные работы | 2195,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2195,83 |  |  |  |  |
| 15.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 4001,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4001,43 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 15 | 6271,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №16, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы ,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проектные работы | 2048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048,95 |  |  |  |
| 16.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2500,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,89 |  |  |
|  | Итого по котельной № 16 | 4549,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 17. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Замена насосного оборудования | 345,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 17 | 345,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №18, пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проектные работы | 4234,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 22291,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 18 | 26526,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №19, пос. Садовый, ул. Речная 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Проектные работы | 1989,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989,09 |  |  |
| 19.2 | Установка блочно-модульной котельной с консервацией (закрытием) котельной №19 | 1500,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,54 |  |
|  | Итого по котельной № 19 | 3489,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №20, г. Славянск-на-Кубани, ул, Кубанская,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Проектные работы | 1984,78 |  |  |  |  | 1984,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Установка газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 | 1429,08 |  |  |  |  |  | 1429,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 20 | 3413,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №21, пос. Прибрежный, пер Березовый,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Замена насосного оборудования | 99,43 | 99,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Проектные работы | 2167,61 |  |  | 2167,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 3715,61 |  |  |  | 3715,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 21 | 5982,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №22, пос. Вишневый, ул. Восточная,2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Замена насосного оборудования | 85,57 | 85,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | автоматизация | 997,06 |  | 997,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Проектные работы | 2433,90 |  |  |  |  | 2433,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2715,26 |  |  |  |  |  | 2715,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 22 | 6231,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Замена насосного оборудования | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 23 | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №24, ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Проектные работы | 3706,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 20074,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 24 | 23781,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №25, пос. Рисовый. Ул. Ленина,4б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Проектные работы | 3019,49 |  |  |  |  |  |  |  | 3019,49 |  |  |  |  |
| 25.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 13985,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13985,81 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 25 | 17005,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №26, ст-ца Петровская, ул.Коммунаров,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Проектные работы | 2317,03 |  |  |  |  |  | 2317,03 |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 5216,15 |  |  |  |  |  |  | 5216,15 |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Замена насосного оборудования | 207,87 | 207,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 26 | 7741,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №27, ст-ца Петровская, ул. Гагарина,17б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Проектные работы | 2433,90 |  |  |  |  | 2433,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 11288,39 |  |  |  |  |  | 11288,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 27 | 13722,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №28, хут. Галицын, ул. Степная,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Проектные работы | 4123,67 |  |  |  |  |  | 4123,67 |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 22021,24 |  |  |  |  |  |  | 22021,24 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 28 | 26144,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №29, пос. Забойский, ул. Спортивная,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Проектные работы | 2374,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2374,07 |  |
| 29.2 | Установка двух газовых термоблоков для МБОУ СОШ №20 и МБДОУ д/с №40 с консервацией (закрытием) котельной №29 | 5787,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5787,78 |
|  | Итого по котельной № 29 | 8161,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №30, г. Славянск-на-Кубани, ул, Лермонтова, 221а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Проектные работы | 5283,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 32078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 30 | 37361,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №32, хут.Нещадимовский, ул. Вишневая,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Проектные работы | 2088,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2088,88 |
| 32.2 | Установка двух газовых термоблоков для ГБУЗ ПТД №12 и СДК Протокский мощностью с консервацией (закрытием) котельной № 32 | 2929,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 32 | 5018,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №33, ст-ца Петровская, ул. Партизанская,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Проектные работы | 3542,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Замена насосного оборудования | 539,34 | 539,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 18944,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 33 | 23025,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Котельная №34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова221-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Замена насосного оборудования | 231,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 34 | 231,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Замена насосного оборудования | 54,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 35 | 54,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №36, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Проектные работы | 2775,05 |  |  |  |  |  |  |  | 2775,05 |  |  |  |  |
| 36.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 10953,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10953,66 |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 36 | 13728,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Замена насосного оборудования | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 37 | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №38, ст-ца Петровская, ул. Красноармейская,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Проектные работы | 2678,12 |  |  |  |  |  |  | 2678,12 |  |  |  |  |  |
| 38.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 9625,26 |  |  |  |  |  |  |  | 9625,26 |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 38 | 12303,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №39, ст-ца Черноерковская, ул. Восточная,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Проектные работы | 2968,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968,92 |  |  |
| 39.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 13395,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13395,73 |  |
|  | Итого по котельной № 39 | 16364,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Замена насосного оборудования | 902,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 40 | 902,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №42, хут. Коржевский, ул. Мирная.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Проектные работы | 2678,12 |  |  |  |  |  |  | 2678,12 |  |  |  |  |  |
| 42.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 9625,26 |  |  |  |  |  |  |  | 9625,26 |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 42 | 12303,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная №43, ст-ца Петровская, ул. Чапаева,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Проектные работы | 1997,60 |  | 1997,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 1643,44 |  |  | 1643,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 43 | 3641,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная № 44. г.Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Замена насосного оборудования | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 44 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №45, пос. Целинный, ул. Зеленная,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Проектные работы | 3617,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 19491,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 45 | 23109,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная №46, хут. Сербино, ул. Пионерская,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | замена котлов, технологического оборудования | 216,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,77 |  |  |
|  | Итого по котельной № 46 | 216,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Замена насосного оборудования | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 47 | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Замена насосного оборудования | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 48 | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Замена насосного оборудования | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 49 | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №50, ст-ца Анастасиевская, ул Красная, 85а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Проектные работы | 2678,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 9625,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 50 | 12303,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная №52, ст-ца Петровская, ул. Дмитрова,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Проектные работы | 2509,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2509,54 |  |  |  |
| 52.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 7145,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7145,41 |  |  |
|  | Итого по котельной № 52 | 9654,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная №53, г. Славянск-на-Кубани ул. Набережная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Проектные работы | 2252,87 |  |  |  | 2252,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 | Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 | 4573,06 |  |  |  |  | 4573,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 53 | 6825,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная №54, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Проектные работы | 2661,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2661,26 |  |  |
| 54.2 | Замена насосного оборудования | 291,41 | 291,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 9387,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9387,17 |  |
|  | Итого по котельной № 54 | 12339,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная №55, г. Славянск-на-Кубани ул. Котюха, 12/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Проектные работы | 2245,70 |  | 2245,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 4501,61 |  |  | 4501,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 55 | 6747,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная №56, хут. Бараниковский, ул. Советов,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Проектные работы | 2922,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922,56 |  |  |  |
| 56.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 12837,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12837,75 |  |  |
|  | Итого по котельной № 56 | 15760,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 29 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Замена насосного оборудования | 78,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 57 | 78,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Замена насосного оборудования | 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 58 | 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная №59, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Проектные работы | 3057,42 |  |  |  |  |  |  | 3057,42 |  |  |  |  |  |
| 59.2 | Замена насосного оборудования | 583,84 | 583,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 14415,59 |  |  |  |  |  |  |  | 14415,59 |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 59 | 18056,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Котельная №60, хут. Прикубанский, ул. лей-та Ступина,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Проектные работы | 2131,66 |  |  | 2131,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 3358,34 |  |  |  | 3358,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 60 | 5490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная №61, х Верхний, ул. Рабочая,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Проектные работы | 2366,94 |  |  |  |  |  | 2366,94 |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 5716,33 |  |  |  |  |  |  | 5716,33 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 61 | 8083,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Замена насосного оборудования | 93,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 62 | 93,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Котельная № 63. хут.Черный Ерик, ул. Мира, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Замена насосного оборудования | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 63 | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Замена насосного оборудования | 43,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 64 | 43,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Замена насосного оборудования | 131,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 65 | 131,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Замена насосного оборудования | 256,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 66 | 256,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО без НДС | 586 430,21 | 6 111,46 | 8 741,50 | 10 444,32 | 14 376,07 | 26 721,25 | 24 240,37 | 41 367,38 | 42 495,69 | 36 421,95 | 30 320,09 | 31 095,76 | 29 198,16 |
|  | в т.ч. за счет средств концендента | 100000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Продолжение таблицы 87

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня 46 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 355,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина 72а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектные работы | 4144,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  | 22085,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 5, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектные работы |  | 3377,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  | 17608,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 6, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектные работы |  |  |  |  | 4243,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  |  | 22294,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 7, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  | 5408,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  |  |  | 37357,58 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 8. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 86,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 326/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №11, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №12, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Проектные работы |  | 2353,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  | 5573,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №13, г. Славянск-на-Кубани, ул, Стаханова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №14, г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Проектные работы |  |  | 2409,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  | 6145,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №15, г. Славянск-на-Кубани, ул, Отдельская, 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №16, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы ,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 17. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 345,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №18, пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проектные работы |  |  | 4234,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  | 22291,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №19, пос. Садовый, ул. Речная 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Установка блочно-модульной котельной с консервацией (закрытием) котельной №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №20, г. Славянск-на-Кубани, ул, Кубанская,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Установка газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №21, пос. Прибрежный, пер Березовый,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №22, пос. Вишневый, ул. Восточная,2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №24, ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Проектные работы |  |  |  | 3706,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  | 20074,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №25, пос. Рисовый. Ул. Ленина,4б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №26, ст-ца Петровская, ул.Коммунаров,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №27, ст-ца Петровская, ул. Гагарина,17б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №28, хут. Галицын, ул. Степная,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №29, пос. Забойский, ул. Спортивная,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Установка двух газовых термоблоков для МБОУ СОШ №20 и МБДОУ д/с №40 с консервацией (закрытием) котельной №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №30, г. Славянск-на-Кубани, ул, Лермонтова, 221а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  | 5283,43 |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании |  |  |  |  |  |  |  | 32078,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №32, хут.Нещадимовский, ул. Вишневая,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Установка двух газовых термоблоков для ГБУЗ ПТД №12 и СДК Протокский мощностью с консервацией (закрытием) котельной № 32 | 2929,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №33, ст-ца Петровская, ул. Партизанская,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Проектные работы | 3542,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 18944,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Котельная №34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова221-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 231,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 54,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №36, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 89,83 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №38, ст-ца Петровская, ул. Красноармейская,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №39, ст-ца Черноерковская, ул. Восточная,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 902,59 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №42, хут. Коржевский, ул. Мирная.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная №43, ст-ца Петровская, ул. Чапаева,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная № 44. г.Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №45, пос. Целинный, ул. Зеленная,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Проектные работы |  |  |  | 3617,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  | 19491,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная №46, хут. Сербино, ул. Пионерская,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | замена котлов, технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 89,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 89,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная №50, ст-ца Анастасиевская, ул Красная, 85а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Проектные работы | 2678,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  | 9625,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная №52, ст-ца Петровская, ул. Дмитрова,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная №53, г. Славянск-на-Кубани ул. Набережная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 | Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная №54, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная №55, г. Славянск-на-Кубани ул. Котюха, 12/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная №56, хут. Бараниковский, ул. Советов,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 29 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 78,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная №59, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.2 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.3 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Котельная №60, хут. Прикубанский, ул. лей-та Ступина,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная №61, х Верхний, ул. Рабочая,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 | Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 93,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Котельная № 63. хут.Черный Ерик, ул. Мира, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | 43,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 131,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | 256,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной № 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО без НДС | 32 239,09 | 37 441,92 | 29 826,84 | 35 760,65 | 43 810,22 | 28 374,10 | 43 874,81 | 33 568,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. за счет средств концендента | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в 2022-2026 гг не предусмотрены.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 2022-2026 гг не предусмотрены.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах на 2022-2026 годы предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также реконструкции тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией существующих тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии прединвестиционных исследований.

На время реализации «Схемы теплоснабжения…» предлагается установить долгосрочный тариф с учетом инвестиционной составляющей.

- Для реализации «Схемы теплоснабжения…» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.201 г. ФЗ-190 «О теплоснабжении» необходимо разработать в соответствии с нормативными документами Инвестиционную программу.

Источниками финансирования для инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства предприятия;

- заемные средства предприятия;

- средства бюджета поселений;

- бюджет МО Славянский район;

- бюджет Краснодарского края.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» в 2023 году построены 2 котельные:

объект: «Строительство котельной № 37 в п. Голубая Нива Крас-нодарского края». Срок реализации проекта 2022-2023 гг. Общая стои-мость объекта 16 862 600 рублей, в том числе:

-местный бюджет:	4 234 200 рублей;

-краевой бюджет: 	12 628 400 рублей.

Стоимость объекта в 2023 году составляет 1 340 000 рублей, в том числе:

-местный бюджет:	576 000 рублей;

-краевой бюджет: 	764 000 рублей.

объект «Строительство котельной № 40 в х. Коржевский Славян-ского района Краснодарского края». Срок реализации проекта 2023 год. Общая стоимость объекта 37 256 400 рублей, в том числе:

-местный бюджет:	6 102 200 рублей;

-краевой бюджет: 	31 154 200 рублей.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии со статьей 2 пункта 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого раздел Ш Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В зону деятельности единой теплоснабжающей организации Славянского района входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 88.

Таблица 88

| № п/п | Номер и адрес источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 Д |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 Б |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3 а |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального района существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального района;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории муниципального района, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории муниципального района вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте муниципального района схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа или района.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками   тепловой   энергии   с   наибольшей   рабочей   тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер собственного капитала - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям определения единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Славянского района предприятие ООО «Славянсктеплоэнерго».

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

На момент разработки схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального района.

В зону деятельности единой теплоснабжающей организации Славянского района входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 89.

Таблица 89. Реестр систем теплоснабжения.

| Единой теплоснабжающая организация: ООО «Славянсктеплоэнерго» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Номер и адрес источника тепловой энергии |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9-а |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а/1 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72 А |
| 5 | Котельная № 5. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А |
| 6 | Котельная № 6. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 |
| 7 | Котельная № 7. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 А |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 |
| 9 | Котельная № 9. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а |
| 10 | Котельная № 10. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 326/8 |
| 11 | Котельная № 11. г. Славянск-на-Кубани, ул.Набережная, 21 А |
| 12 | Котельная № 12. г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 |
| 13 | Котельная № 13. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 1 |
| 14 | Котельная № 14. г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 36-б |
| 15 | Котельная № 15. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 |
| 16 | Котельная № 16. г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 |
| 18 | Котельная № 18. пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 |
| 19 | Котельная № 19. пос. Садовый, ул. Речная, 2-а |
| 20 | Котельная № 20. г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 |
| 21 | Котельная № 21. пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 |
| 22 | Котельная № 22. пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а |
| 24 | Котельная № 24. ст. Анастасиевская, ул. Красная, 5б |
| 25 | Котельная № 25. пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б |
| 26 | Котельная № 26. ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3-а |
| 27 | Котельная № 27. ст-ца Петровская, ул. Гагарина, 176 |
| 28 | Котельная № 28. хут. Галицин, ул. Степная, 28а |
| 29 | Котельная № 29. пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 |
| 30 | Котельная № 30/№ 34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а |
| 31 | Котельная № 32. хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 |
| 32 | Котельная № 33. ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 |
| 33 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул.Красная, 111а |
| 34 | Котельная № 36. г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396/1 |
| 35 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1а |
| 36 | Котельная № 38. ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 |
| 37 | Котельная № 39. ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 |
| 38 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и |
| 39 | Котельная № 42. пос. Коржевский, ул. Мирная, 1а |
| 40 | Котельная № 43. ст-ца Петровская, ул.Чапаева, 48 |
| 41 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 |
| 42 | Котельная № 45. пос. Целинный, ул. Зеленая, 31 |
| 43 | Котельная № 46. хут. Сербино, ул.Пионерская, 15 |
| 44 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 |
| 45 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34 Д |
| 46 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 |
| 47 | Котельная № 50. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а |
| 48 | Котельная № 52. ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31а |
| 49 | Котельная № 53. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 |
| 50 | Котельная № 54. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21-а |
| 51 | Котельная № 55. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 |
| 52 | Котельная № 56. хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 |
| 53 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 29 А |
| 54 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б |
| 55 | Котельная № 59. г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 |
| 56 | Котельная № 60. хут. Прикубанский, пер. лейтенанта Ступина, 1 |
| 57 | Котельная № 61. хут. Верхний, ул. Рабочая, 15а |
| 58 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул.Черноерковская, 1 |
| 59 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а |
| 60 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а |
| 61 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 |
| 62 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Вся система теплоснабжения Славянского района исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не представляется возможным. В связи с особенностями местности и удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

Таким образом, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не реально и не целесообразно, по той причине, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

Порядок определения теплосетевой организации, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей, установлен в статье 15 п. 6 Федерального закона РФ № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения района

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В связи с тем, что все котельные Славянского района, представленные в «Схеме теплоснабжения…» обеспечены газоснабжением, решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не требуются.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В связи с тем, что все котельные Славянского района, представленные в «Схеме теплоснабжения…» газифицированы, проблемы газификации источников тепловой энергии отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

В Славянском районе отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» Славянского района это требование не разрабатывается. Обоснование – отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения района

Таблица 90. Показатели потребления энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Год действия схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |  |  |
| 1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  | 91845,90 |  |  |  |
| 2 | Предельный (максимальный) рост НВВ | % | - | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Удельное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельное потребление топлива на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | Кг.у.т./Гкал | 171,26 | 171,26 | 171,26 |  | 171,26 |  | 171,26 | 170,99 |  | 170,81 |  | 170,73 |  | 170,65 |  | 170,57 |  | 170,49 |  | 170,41 |  | 170,33 |  |  |  |
| 4 | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | кВтч/ Гкал | 36,71 | 36,71 | 36,00 |  | 36,00 |  | 36,00 | 35,80 |  | 35,70 |  | 35,60 |  | 35,50 |  | 35,40 |  | 35,30 |  | 35,20 |  | 35,10 |  |  |  |
| 5 | Удельное потребление воды на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | м³/ Гкал | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  | 0,330 |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление водоотведения на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | м³/ Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  | 0,020 |  | 0,020 | 0,020 |  | 0,020 |  | 0,020 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  |  |  |
| 7 | Обьем потерь тепловой энергии в сетях ЭСО | Гкал | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  | 31 251,92 |  |  |  |

Продолжение таблицы 90

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Год действия схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 | 91845,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предельный (максимальный) рост НВВ | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельное потребление топлива на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | Кг.у.т./Гкал | 170,25 | 170,17 | 170,09 | 170,01 | 169,93 | 169,85 | 169,77 | 169,69 | 169,61 | 169,53 | 169,45 | 169,37 | 169,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | кВтч/ Гкал | 35,00 | 34,90 | 34,80 | 34,70 | 34,60 | 34,50 | 34,40 | 34,30 | 34,20 | 34,10 | 34,00 | 33,90 | 33,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельное потребление воды на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | м³/ Гкал | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление водоотведения на единицу объема выработки тепловой энергии (мощности) | м³/ Гкал | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обьем потерь тепловой энергии в сетях ЭСО | Гкал | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 | 31 251,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 91. Плановые показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

| № п/п | Плановый показатель энергетической эффективности объекта теплоснабжения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Удельный расход топлива на единицу обьема выработки тепловой энергии (мощности) | 171,26 | 171,26 | 171,26 | 171,26 | 171,26 | 170,99 | 170,81 | 170,73 | 170,65 | 170,57 | 170,49 | 170,41 | 170,33 | 170,25 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,33 | 175,05 | 174,87 | 174,79 | 174,71 | 174,62 | 174,54 | 174,46 | 174,38 | 174,30 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал полезного отпуска тепловой энергии (КВтч/Гкал) | 36,71 | 36,71 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,80 | 35,70 | 35,60 | 35,50 | 35,40 | 35,30 | 35,20 | 35,10 | 35,00 |
| 4 | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии (м3/Гкал) | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, % | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 91

| № п/п | Плановый показатель энергетической эффективности объекта теплоснабжения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Удельный расход топлива на единицу обьема выработки тепловой энергии (мощности) | 170,17 | 170,09 | 170,01 | 169,93 | 169,85 | 169,77 | 169,69 | 169,61 | 169,53 | 169,45 | 169,37 | 169,29 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 174,21 | 174,13 | 174,05 | 173,97 | 173,89 | 173,80 | 173,72 | 173,64 | 173,56 | 173,48 | 173,40 | 173,31 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал полезного отпуска тепловой энергии (КВтч/Гкал) | 34,90 | 34,80 | 34,70 | 34,60 | 34,50 | 34,40 | 34,30 | 34,20 | 34,10 | 34,00 | 33,90 | 33,80 |
| 4 | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии (м3/Гкал) | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, % | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 92. Тарифные последствия.

| № пп | Наименование показателей | Ед. измере-ния | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на 2021 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к предыдущему,% | Тариф на 2022 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к предыдущему,% |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 0,0 | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 100,0 |
| 2. | СНК | Гкал | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 0,0 | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 100,0 |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 0,0 | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 100,0 |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 0,0 | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 100,0 |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 0,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 0,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | - население | Гкал | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 0,0 | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 100,0 |
|  | - бюджет | Гкал | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 0,0 | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 100,0 |
|  | - прочие, | Гкал | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 0,0 | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 100,0 |
|  | в т.ч. организации-перепродавцы | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перевыставлено/недовыставлено | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 21 583,1 | 2 144,0 | 19 439,1 | 0,0 | 21 583,1 | 2 144,0 | 19 439,1 |  |
|  |  | тыс. руб. | 118 295,51 | 11 992,21 | 106 303,29 | 0,0 | 123029,87 | 12475,26 | 110554,20 | 104,0 |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 19 124,3 | 1 899,75 | 17 224,52 | 0,0 | 19 124,3 | 1 899,75 | 17 224,52 | 100,0 |
|  |  | руб./т.м3 | 6 185,74 | 6 314,22 | 6 171,56 | 0,0 | 6433,17 | 6566,79 | 6418,42 | 104,0 |
|  |  | тыс.руб. | 118 295,51 | 11 992,21 | 106 303,29 | 0,0 | 123029,87 | 12475,26 | 110554,20 | 104,0 |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 4 626,02 | 455,80 | 4 170,22 | 0,0 | 4 626,02 | 455,80 | 4 170,22 | 100,0 |
|  |  | руб./кВт | 7,8416 | 8,1701 | 7,8057 | 0,0 | 8,1553 | 8,4969 | 8,1180 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 36 275,56 | 3 723,92 | 32 551,64 | 100,0 | 37 726,58 | 3 872,88 | 33 853,70 | 104,0 |
|  | по уровню НН количество | тыс.кВт.ч | 1 434,94 | 261,55 | 1 173,39 | 0,0 | 1 434,94 | 261,55 | 1 173,39 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 8,701 | 8,701 | 8,701 | 0,0 | 9,04904 | 9,04904 | 9,04904 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 12 485,42 | 2 275,75 | 10 209,67 | 0,0 | 12 984,83 | 2 366,78 | 10 618,05 | 104,0 |
|  | по уровню СН2 количество | тыс.кВт.ч | 3 191,08 | 194,25 | 2 996,83 | 0,0 | 3 191,08 | 194,25 | 2 996,83 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 7,4552 | 7,4552 | 7,4552 | 0,0 | 7,753408 | 7,753408 | 7,753408 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 23 790,14 | 1 448,17 | 22 341,97 | 0,0 | 24 741,75 | 1 506,10 | 23 235,65 | 104,0 |
| 7.4 | Вода | тыс.м3 | 42,00 | 1,10 | 40,80 | 0,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 31,17 | 32,63 | 31,13 | 0,0 | 32,42 | 33,94 | 32,38 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 1 308,2 | 37,0 | 1 271,2 | 0,0 | 1360,67 | 38,35 | 1322,08 | 104,0 |
|  | 1) на технологические нужды | тыс.м3 | 42,00 | 1,10 | 40,80 | 0,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  | тариф | руб./м3 | 31,17 | 32,63 | 31,13 | 0,0 | 32,42 | 33,93 | 32,38 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 1 308,2 | 37,0 | 1 271,2 | 0,0 | 1360,56 | 38,46 | 1322,10 | 104,0 |
|  | 2) на нужды ГВС (справочно) | тыс.м3 | 5,60 |  | 5,60 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 2,40 | 0,2 | 2,3 | 0,0 | 2,44 | 0,17 | 2,27 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 41,69 | 41,76 | 41,69 | 0,0 | 43,36 | 43,43 | 43,36 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 101,70 | 7,10 | 94,60 | 0,0 | 105,80 | 7,38 | 98,43 | 104,0 |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 95011,7 | 39275,30 | 55736,40 | 0,0 | 98812,17 | 40846,31 | 57965,86 | 104,0 |
|  | Основной персонал | тыс. руб. | 41509,9 | 33467,30 | 8042,60 | 0,0 | 43170,30 | 34805,99 | 8364,30 | 104,0 |
|  | Ремонтный персонал | тыс. руб. | 25059,1 | 2720,40 | 22338,70 | 0,0 | 26061,46 | 2829,22 | 23232,25 | 104,0 |
|  | Цеховый персонал | тыс. руб. | 15416,2 | 1673,50 | 13742,70 | 0,0 | 16032,85 | 1740,44 | 14292,41 | 104,0 |
|  | АУП | тыс. руб. | 13026,5 | 1414,10 | 11612,40 | 0,0 | 13547,56 | 1470,66 | 12076,90 | 104,0 |
| 7.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28693,5 | 11861,1 | 16832,4 | 0,0 | 29841,28 | 12335,59 | 17505,69 | 104,0 |
| 7.8 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 3819,6 | 414,7 | 3405,0 | 0,0 | 3972,38 | 431,29 | 3541,20 | 104,0 |
|  | - амортизация | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | - арендная плата земли | тыс. руб. |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 3819,6 | 414,7 | 3405,0 | 0,0 | 3972,38 | 431,29 | 3541,20 | 104,0 |
| 7.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6835,8 | 742,1 | 6093,7 | 0,0 | 7109,23 | 771,78 | 6337,45 | 104,0 |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. | 290341,6 | 68053,4 | 222288,2 | 0,0 | 301958,0 | 70778,8 | 231178,6 | 104,0 |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 161,18 | 6 825,41 | 2 714,96 | 0,0 | 3 287,66 | 7 098,75 | 2 823,55 | 104,0 |
| 9. | Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество) | тыс. руб. | 1201,9 | 130,5 | 1071,4 | 0,0 | 1249,98 | 135,72 | 1114,26 | 104,0 |
| 8. | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 291 543,5 | 68 183,9 | 223 359,6 | 0,0 | 303 208,0 | 70 914,5 | 232 292,9 | 104,0 |
| 8.1. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб. | тыс. руб. |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.2. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации | тыс. руб. | 291 543,5 | 68 183,9 | 223 359,6 | 0,0 | 303 208,0 | 70 914,5 | 232 292,9 | 104,0 |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 8 662,7 | 940,4 | 7 722,3 | 0,0 | 9009,21 | 978,02 | 8031,19 | 104,0 |
|  | прибыль на соцразвитие | тыс. руб. | 154,0 | 74,0 | 80,0 | 0,0 | 160,16 | 76,96 | 83,20 | 104,0 |
|  | прибыль на прочие цели( услуги банка) | тыс. руб. | 6 776,1 | 678,3 | 6 097,8 | 0,0 | 7047,14 | 705,43 | 6341,71 | 104,0 |
|  | налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме) | тыс. руб. | 1 732,6 | 188,1 | 1 544,5 | 0,0 | 1801,90 | 195,62 | 1606,28 | 104,0 |
| 10. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 300 206,2 | 69 124,3 | 231 081,9 | 0,0 | 312 217,2 | 71 892,5 | 240 324,1 | 104,0 |
| 11. | расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |  |  | 0,0 | 1 157,80 | 270,1 | 887,7 |  |
| 12. | Выручка на реализацию тепловой энергии | тыс. руб. | 300 206,2 | 69 124,3 | 231 081,9 | 0,0 | 313 375,0 | 72 162,6 | 241 211,8 | 104,4 |
| 13. | Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 268,59 | 6 932,81 | 2 822,36 |  | 3 411,97 | 7 237,54 | 2 946,09 | 104,4 |
| 15 | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб./Гкал | 3268,59 | 6932,81 | 2822,36 | 0,00 | 3411,97 | 7237,54 | 2946,09 | 104,4 |
|  | Рост тарифов по сравнению с действующими составил |  |  |  |  |  | 104,4 | 104,4 | 104,4 |  |

Продолжение таблици 92.

| № пп | Наименование показателей | Ед. измере-ния | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на 2023 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к преды дущему,% | Тариф на 2024 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к предыдущему,% |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 100,0 | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 100,0 |
| 2. | СНК | Гкал | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 100,0 | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 100,0 |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 100,0 | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 100,0 |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 100,0 | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 100,0 |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | - население | Гкал | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 100,0 | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 100,0 |
|  | - бюджет | Гкал | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 100,0 | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 100,0 |
|  | - прочие, | Гкал | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 100,0 | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 100,0 |
|  | в т.ч. организации-перепродавцы | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перевыставлено/недовыставлено | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 21 583,1 | 2 144,0 | 19 439,1 |  | 21 583,1 | 2 144,0 | 19 439,1 |  |
|  |  | тыс. руб. | 127951,13 | 12974,27 | 114976,43 | 104,0 | 133069,17 | 13493,24 | 119575,55 | 104,0 |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 19 124,3 | 1 899,75 | 17 224,52 | 100,0 | 19 124,3 | 1 899,75 | 17 224,52 | 100,0 |
|  |  | руб./т.м3 | 6690,50 | 6829,46 | 6675,16 | 104,0 | 6958,12 | 7102,64 | 6942,17 | 104,0 |
|  |  | тыс.руб. | 127951,13 | 12974,27 | 114976,43 | 104,0 | 133069,17 | 13493,24 | 119575,55 | 104,0 |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 3 951,69 | 423,50 | 3 528,19 | 85,4 | 3 951,69 | 423,50 | 3 528,19 | 100,0 |
|  |  | руб./кВт | 8,5206 | 8,8473 | 8,4814 | 104,5 | 8,8614 | 9,2012 | 8,8206 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 33 670,83 | 3 746,85 | 29 923,98 | 89,2 | 35 017,51 | 3 896,71 | 31 120,80 | 104,0 |
|  | по уровню НН количество | тыс.кВт.ч | 1 340,54 | 246,35 | 1 094,19 | 93,4 | 1 340,54 | 246,35 | 1 094,19 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 9,4110 | 9,4110 | 9,4110 | 104,0 | 9,7874 | 9,7874 | 9,7874 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 12 615,82 | 2 318,40 | 10 297,42 | 97,2 | 13 120,41 | 2 411,13 | 10 709,28 | 104,0 |
|  | по уровню СН2 количество | тыс.кВт.ч | 2 611,15 | 177,15 | 2 434,00 | 81,8 | 2 611,15 | 177,15 | 2 434,00 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 8,0635 | 8,0635 | 8,0635 | 104,0 | 8,3860 | 8,3860 | 8,3860 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 21 055,01 | 1 428,45 | 19 626,56 | 85,1 | 21 897,10 | 1 485,58 | 20 411,52 | 104,0 |
| 7.4 | Вода | тыс.м3 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 33,72 | 35,29 | 33,67 | 104,0 | 35,07 | 36,70 | 35,02 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 1414,98 | 40,00 | 1374,98 | 104,0 | 1471,89 | 41,47 | 1429,87 | 104,0 |
|  | 1) на технологические нужды | тыс.м3 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  | тариф | руб./м3 | 33,72 | 35,29 | 33,68 | 104,0 | 35,06 | 36,70 | 35,02 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 1415,23 | 39,88 | 1375,15 | 104,0 | 1471,58 | 41,60 | 1429,98 | 104,0 |
|  | 2) на нужды ГВС (справочно) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 2,44 | 0,17 | 2,27 | 100,0 | 2,44 | 0,17 | 2,27 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 45,09 | 45,17 | 45,09 | 104,0 | 46,89 | 46,98 | 46,89 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 110,02 | 7,68 | 102,35 | 104,0 | 114,41 | 7,99 | 106,44 | 104,0 |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 102764,66 | 42480,16 | 60284,49 | 104,0 | 106875,25 | 44179,37 | 62695,87 | 104,0 |
|  | Основной персонал | тыс. руб. | 44897,11 | 36198,23 | 8698,87 | 104,0 | 46692,99 | 37646,16 | 9046,82 | 104,0 |
|  | Ремонтный персонал | тыс. руб. | 27103,92 | 2942,39 | 24161,54 | 104,0 | 28188,08 | 3060,09 | 25128,00 | 104,0 |
|  | Цеховый персонал | тыс. руб. | 16674,16 | 1810,06 | 14864,11 | 104,0 | 17341,13 | 1882,46 | 15458,67 | 104,0 |
|  | АУП | тыс. руб. | 14089,46 | 1529,49 | 12559,98 | 104,0 | 14653,04 | 1590,67 | 13062,38 | 104,0 |
| 7.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 31034,93 | 12829,01 | 18205,92 | 104,0 | 32276,33 | 13342,17 | 18934,15 | 104,0 |
| 7.8 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 4131,28 | 448,54 | 3682,85 | 104,0 | 4296,53 | 466,48 | 3830,16 | 104,0 |
|  | - амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - арендная плата земли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 4131,28 | 448,54 | 3682,85 | 104,0 | 4296,53 | 466,48 | 3830,16 | 104,0 |
| 7.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 7393,60 | 802,65 | 6590,95 | 104,0 | 7689,34 | 834,76 | 6854,59 | 104,0 |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. | 308471,4 | 73329,2 | 235142,0 | 102,2 | 320810,4 | 76262,2 | 244547,4 | 104,0 |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 358,58 | 7 354,54 | 2 871,95 | 102,2 | 3 492,92 | 7 648,71 | 2 986,83 | 104,0 |
| 9. | Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество) | тыс. руб. | 1299,98 | 141,15 | 1158,83 | 104,0 | 1351,98 | 146,80 | 1205,18 | 104,0 |
| 8. | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 309 771,4 | 73 470,4 | 236 300,8 | 102,2 | 322 162,4 | 76 409,0 | 245 752,6 | 104,0 |
| 8.1. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации | тыс. руб. | 309 771,4 | 73 470,4 | 236 300,8 | 102,2 | 322 162,4 | 76 409,0 | 245 752,6 | 104,0 |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 9369,58 | 1017,14 | 8352,44 | 104,0 | 9744,36 | 1057,83 | 8686,54 | 104,0 |
|  | прибыль на соцразвитие | тыс. руб. | 166,57 | 80,04 | 86,53 | 104,0 | 173,23 | 83,24 | 89,99 | 104,0 |
|  | прибыль на прочие цели( услуги банка) | тыс. руб. | 7329,03 | 733,65 | 6595,38 | 104,0 | 7622,19 | 763,00 | 6859,20 | 104,0 |
|  | налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме) | тыс. руб. | 1873,98 | 203,44 | 1670,53 | 104,0 | 1948,94 | 211,58 | 1737,35 | 104,0 |
| 10. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 319 141,0 | 74 487,5 | 244 653,2 | 102,2 | 331 906,8 | 77 466,8 | 254 439,1 | 104,0 |
| 11. | расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  | 4833,02 | 0,00 | 4833,02 | 417,4 | 7218,38 | 0,00 | 7218,38 | 149,4 |
| 12. | Выручка на реализацию тепловой энергии | тыс. руб. | 323 974,0 | 74 487,5 | 249 486,2 | 103,4 | 339 125,2 | 77 466,8 | 261 657,5 | 104,7 |
| 13. | Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 527,36 | 7 470,71 | 3 047,15 | 103,4 | 3 692,33 | 7 769,52 | 3 195,81 | 104,7 |
| 15 | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб./Гкал | 3527,36 | 7470,71 | 3047,15 | 103,4 | 3692,33 | 7769,52 | 3195,81 | 104,7 |
|  | Рост тарифов по сравнению с действующими составил |  | 103,4 | 103,2 | 103,4 |  | 104,7 | 104,0 | 104,9 |  |

Продолжение таблици 92.

| № пп | Наименование показателей | Ед. измере-ния | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на 2025 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к предыдущему,% | Тариф на 2026 год | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1(бюджет) | Т/Э в горячей воде по СЦТ № 2 (население) | Темп роста к предыдущему,% |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 100,0 | 126 021,5 | 12593,5 | 113428,0 | 100,0 |
| 2. | СНК | Гкал | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 100,0 | 2 923,7 | 292,2 | 2631,5 | 100,0 |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 100,0 | 123 097,8 | 12301,4 | 110796,5 | 100,0 |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 100,0 | 31 251,9 | 2330,8 | 28921,1 | 100,0 |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | в т.ч. 1) на сторону: | Гкал | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 | 91 845,9 | 9970,6 | 81875,3 | 100,0 |
|  | - население | Гкал | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 100,0 | 54 252,4 | 0,0 | 54252,4 | 100,0 |
|  | - бюджет | Гкал | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 100,0 | 31 191,3 | 9830,4 | 21360,9 | 100,0 |
|  | - прочие, | Гкал | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 100,0 | 6 402,2 | 140,2 | 6262,0 | 100,0 |
|  | в т.ч. организации-перепродавцы | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) собственное потребление | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Перевыставлено/недовыставлено | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  | 6 545,3 |  |  |  | 6 807,0 |  |  |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 21 569,2 | 2 140,6 | 19 428,6 |  | 21 553,2 | 2 134,3 | 19 418,9 |  |
|  |  | тыс. руб. | 138302,84 | 14010,89 | 124291,77 | 103,9 | 143728,13 | 14528,15 | 129198,49 | 103,9 |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 19 112,0 | 1 896,76 | 17 215,26 | 99,9 | 19 097,8 | 1 891,14 | 17 206,62 | 99,9 |
|  |  | руб./т.м3 | 7236,44 | 7386,75 | 7219,86 | 104,0 | 7525,90 | 7682,22 | 7508,65 | 104,0 |
|  |  | тыс.руб. | 138302,84 | 14010,89 | 124291,77 | 103,9 | 143728,13 | 14528,15 | 129198,49 | 103,9 |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 3 951,69 | 423,50 | 3 528,19 | 100,0 | 3 951,69 | 423,50 | 3 528,19 | 100,0 |
|  |  | руб./кВт | 8,9553 | 9,1226 | 8,9353 | 101,1 | 9,0631 | 9,0579 | 9,0637 | 101,2 |
|  |  | тыс. руб. | 35 388,71 | 3 863,40 | 31 525,31 | 101,1 | 35 814,46 | 3 836,02 | 31 978,44 | 101,2 |
|  | по уровню НН количество | тыс.кВт.ч | 1 340,54 | 246,35 | 1 094,19 | 100,0 | 1 340,54 | 246,35 | 1 094,19 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 9,4110 | 9,4110 | 9,4110 | 104,0 | 9,0490 | 9,0490 | 9,0490 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 12 615,82 | 2 318,40 | 10 297,42 | 104,0 | 12 130,55 | 2 229,22 | 9 901,33 | 104,0 |
|  | по уровню СН2 количество | тыс.кВт.ч | 2 611,15 | 177,15 | 2 434,00 | 100,0 | 2 611,15 | 177,15 | 2 434,00 | 100,0 |
|  | тариф | руб./кВт | 8,7214 | 8,7214 | 8,7214 | 104,0 | 9,0703 | 9,0703 | 9,0703 | 104,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 22 772,89 | 1 545,00 | 21 227,89 | 104,0 | 23 683,91 | 1 606,80 | 22 077,11 | 104,0 |
| 7.4 | Вода | тыс.м3 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 36,47 | 38,17 | 36,42 | 104,0 | 37,93 | 39,70 | 37,88 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 1530,65 | 43,13 | 1487,03 | 104,0 | 1591,92 | 44,86 | 1546,64 | 104,0 |
|  | 1) на технологические нужды | тыс.м3 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 | 41,97 | 1,13 | 40,83 | 100,0 |
|  | тариф | руб./м3 | 36,47 | 38,17 | 36,42 | 104,0 | 36,47 | 39,70 | 37,88 | 100,0 |
|  | сумма | тыс. руб. | 1530,44 | 43,13 | 1487,03 | 104,0 | 1530,44 | 44,86 | 1546,64 | 100,0 |
|  | 2) на нужды ГВС (справочно) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 2,44 | 0,17 | 2,27 | 100,0 | 2,44 | 0,17 | 2,27 | 100,0 |
|  |  | руб./м3 | 48,77 | 48,86 | 48,77 | 104,0 | 50,72 | 50,81 | 50,72 | 104,0 |
|  |  | тыс. руб. | 119,03 | 8,31 | 110,71 | 104,0 | 119,03 | 8,64 | 115,13 | 100,0 |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 111150,26 | 45946,54 | 65203,70 | 104,0 | 115596,27 | 47784,40 | 67811,85 | 104,0 |
|  | Основной персонал | тыс. руб. | 48560,71 | 39152,01 | 9408,69 | 104,0 | 50503,14 | 40718,09 | 9785,04 | 104,0 |
|  | Ремонтный персонал | тыс. руб. | 29315,60 | 3182,49 | 26133,12 | 104,0 | 30488,22 | 3309,79 | 27178,44 | 104,0 |
|  | Цеховый персонал | тыс. руб. | 18034,78 | 1957,76 | 16077,02 | 104,0 | 18756,17 | 2036,07 | 16720,10 | 104,0 |
|  | АУП | тыс. руб. | 15239,16 | 1654,30 | 13584,88 | 104,0 | 15848,73 | 1720,47 | 14128,28 | 104,0 |
| 7.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 33567,38 | 13875,86 | 19691,52 | 104,0 | 34910,07 | 14430,89 | 20479,18 | 104,0 |
| 7.8 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 4468,39 | 485,14 | 3983,37 | 104,0 | 4647,13 | 504,55 | 4142,70 | 104,0 |
|  | - амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - арендная плата земли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 4468,39 | 485,14 | 3983,37 | 104,0 | 4647,13 | 504,55 | 4142,70 | 104,0 |
| 7.9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 7996,91 | 868,15 | 7128,77 | 104,0 | 8316,79 | 902,88 | 7413,92 | 104,0 |
| 8. | ИТОГО цеховая себестоимость: | тыс.руб. | 332524,2 | 79101,4 | 253422,2 | 103,7 | 344723,8 | 82040,4 | 262686,4 | 103,7 |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 620,46 | 7 933,46 | 3 095,22 | 103,7 | 3 753,28 | 8 228,23 | 3 208,37 | 103,7 |
| 9. | Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество) | тыс. руб. | 1406,06 | 152,67 | 1253,39 | 104,0 | 1462,30 | 158,78 | 1303,53 | 104,0 |
| 8. | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 333 930,3 | 79 254,1 | 254 675,6 | 103,7 | 346 186,1 | 82 199,2 | 263 989,9 | 103,7 |
| 8.1. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации | тыс. руб. | 333 930,3 | 79 254,1 | 254 675,6 | 103,7 | 346 186,1 | 82 199,2 | 263 989,9 | 103,7 |
| 9. | Необходимая расчетная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 10134,13 | 1100,14 | 9034,00 | 104,0 | 10539,50 | 1144,15 | 9395,36 | 104,0 |
|  | прибыль на соцразвитие | тыс. руб. | 180,16 | 86,57 | 93,59 | 104,0 | 187,37 | 90,03 | 97,33 | 104,0 |
|  | прибыль на прочие цели( услуги банка) | тыс. руб. | 7927,08 | 793,52 | 7133,57 | 104,0 | 8244,16 | 825,26 | 7418,91 | 104,0 |
|  | налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме) | тыс. руб. | 2026,90 | 220,04 | 1806,84 | 104,0 | 2107,98 | 228,84 | 1879,11 | 104,0 |
| 10. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 344 064,4 | 80 354,2 | 263 709,6 | 103,7 | 356 725,6 | 83 343,4 | 273 385,3 | 103,7 |
| 11. | расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  | 12490,69 | 1826,89 | 10663,80 | 173,0 | 28810,94 | 8297,76 | 20513,18 | 230,7 |
| 12. | Выручка на реализацию тепловой энергии | тыс. руб. | 356 555,1 | 82 181,1 | 274 373,4 | 105,1 | 385 536,5 | 91 641,2 | 293 898,5 | 108,1 |
| 13. | Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Себестоимость реализации 1 Гкал. | руб./Гкал | 3 882,10 | 8 242,34 | 3 351,11 | 105,1 | 4 197,65 | 9 191,14 | 3 589,59 | 108,1 |
| 15 | ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию | руб./Гкал | 3882,10 | 8242,34 | 3351,11 | 105,1 | 4197,65 | 9191,14 | 3589,59 | 108,1 |
|  | Рост тарифов по сравнению с действующими составил |  | 105,1 | 106,1 | 104,9 |  | 108,1 | 111,5 | 107,1 |  |

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 93. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения

| № п/п | Номер и адрес источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Год начала реализации котельных | Год окончания реализации котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 1. г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 9а | Замена насосного оборудования | 2022 | 2022 |
| 2 | Котельная № 2. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 46 А | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 3 | Котельная № 3. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 17а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2032 | 2033 |
| 4 | Котельная № 4. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 72а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2034 | 2035 |
| 5 | Котельная № 5, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 42 А | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2035 | 2036 |
| 6 | Котельная № 6, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 35 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2038 | 2039 |
| 7 | Котельная № 7, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2039 | 2040 |
| 8 | Котельная № 8. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 6 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 9 | Котельная № 9, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 6а | Замена насосного оборудования | 2022 | 2022 |
| 10 | Котельная № 10, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 326/8 | Проектирование. Замена технологического оборудования | 2029 | 2029 |
| 11 | Котельная №11, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21 А | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2023 | 2026 |
| 12 | Котельная №12, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2022 | 2036 |
| 13 | Котельная №13, г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова,1 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2025 | 2026 |
| 14 | Котельная №14, г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 38 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2023 | 2037 |
| 15 | Котельная №15, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 145 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2022 | 2030 |
| 16 | Котельная №16, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 380 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 17 | Котельная № 17. г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 18 | Котельная №18, пос. Совхозный, ул. Агрономическая, 17 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2036 | 2037 |
| 19 | Котельная №19, пос. Садовый, ул. Речная, 2а | Проектирование. Установка блочно-модульной котельной с консервацией (закрытием) котельной №19 | 2031 | 2032 |
| 20 | Котельная №20, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 | Проектирование. Установка газового термоблока для ФГБОУ ВО КубГУ с консервацией (закрытием) котельной № 20 | 2026 | 2027 |
| 21 | Котельная №21, пос. Прибрежный, пер. Березовый, 6 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2022 | 2025 |
| 22 | Котельная №22, пос. Вишневый, ул. Восточная, 2а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2022 | 2027 |
| 23 | Котельная № 23. пос. Садовый, ул. Летняя, 2а | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 24 | Котельная №24, ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 56 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2037 | 2038 |
| 25 | Котельная №25, пос. Рисовый, ул. Ленина, 4б | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2029 | 2030 |
| 26 | Котельная №26, ст-ца Петровская, ул. Коммунаров, 3 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2027 | 2028 |
| 27 | Котельная №27, ст -ца Петровская, ул. Гагарина, 17б | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2026 | 2027 |
| 28 | Котельная №28, хут. Галицын, ул. Степная, 28а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2027 | 2028 |
| 29 | Котельная №29, пос. Забойский, ул. Спортивная, 19 | Установка двух газовых термоблоков для МБОУ СОШ №20 и МБДОУ д/с №40 с консервацией (закрытием) котельной №29 | 2033 | 2033 |
| 30 | Котельная №30, г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221а | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2040 | 2041 |
| 31 | Котельная №32, хут. Нещадимовский, ул. Вишневая, 17 | Проектирование. Установка двух газовых термоблоков для ГБУЗ ПТД №12 и СДК Протокский мощностью с консервацией (закрытием) котельной № 32 | 2033 | 2034 |
| 32 | Котельная №33, ст-ца Петровская, ул. Партизанская, 1 | Проектирование. Комплесная замена котлов, тепломеханического оборудования и установка систем автоматизации в существующем здании | 2022 | 2034 |
| 33 | Котельная №34. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 221-а | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 34 | Котельная № 35. ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 111а | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 35 | Котельная №36, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 396 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2029 | 2030 |
| 36 | Котельная № 37. пос. Голубая Нива, ул. Школьная, 1А | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 37 | Котельная №38, ст-ца Петровская, ул. Красноармейская, 22 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2028 | 2029 |
| 38 | Котельная №39, ст-ца Черноерковская, ул. Восточная, 8 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2032 |
| 39 | Котельная № 40. хут. Коржевский, ул. Пролетарская, 26-и | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 40 | Котельная №42, хут. Коржевский, ул. Мирная, 1а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2028 | 2029 |
| 41 | Котельная №43, ст-ца Петровская, ул. Чапаева, 48 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2023 | 2024 |
| 42 | Котельная № 44. г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 6 | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 43 | Котельная №45, пос. Целинный, ул. Зеленная, 31 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2037 | 2038 |
| 44 | Котельная №46, хут. Сербино, ул. Пионерская, 15 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2031 |
| 45 | Котельная № 47. с. Ачуево, ул. Ленина, 43 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 46 | Котельная № 48. хут. Прикубанский, ул. Веселая, 34д | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 47 | Котельная № 49. хут. Ханьков, ул. Ленина, 133 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 48 | Котельная №50, ст-ца Анастасиевская, ул. Красная, 85а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2034 | 2035 |
| 49 | Котельная №52, ст-ца Петровская, ул. Дмитрова, 31 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 50 | Котельная №53, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8 | Проектирование. Установка газового термоблока для ГБПОУ КК ССХТ с закрытием котельной № 53 | 2025 | 2026 |
| 51 | Котельная №54, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 21а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2031 | 2032 |
| 52 | Котельная №55, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 12/1 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2023 | 2024 |
| 53 | Котельная №56, хут. Бараниковский, ул. Советов, 22 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2030 | 2031 |
| 54 | Котельная № 57. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 29 А | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 55 | Котельная № 58. хут. Маевский, ул. Школьная, 11 б | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 56 | Котельная № 59, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2022 | 2029 |
| 57 | Котельная № 60, хут. Прикубанский, ул. лей-та Ступина, 1 | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2024 | 2025 |
| 58 | Котельная № 61, х. Верхний, ул. Рабочая, 15а | Проектирование. Замена котлов, устаревшего оборудования в существующем здании и автоматизация котельной | 2027 | 2028 |
| 59 | Котельная № 62. ст-ца Петровская, ул. Черноерковская, 1 | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 60 | Котельная № 63. хут. Черный Ерик, ул. Мира, 3а | Замена насосного оборудования | 2041 | 2041 |
| 61 | Котельная № 64. ст-ца Анастасиевская, ул. Исполкомовская, 4-а | Замена насосного оборудования | 2039 | 2039 |
| 62 | Котельная № 65. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 216 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |
| 63 | Котельная № 66. г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207 | Замена насосного оборудования | 2040 | 2040 |

Раздел 17. Реестр «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Замечания и предложения отсутствуют.

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему

теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154, и приведен в книге 18.